## Лист1
№ | Тип документа | Номер документа | Номер разработчика | ФИО Разработчика | Номер Заказчика | Номер по ГОСТ | Класс документа | Ревизия | Причина выпуска | Компания-разработчик | Система | Стадия | Титул (рус) | Марка комплекта | Код расположения/участок | Наименование документа (рус) | Код дисциплины | Количество листов A4 | Дата загрузки документации | Штамп в производство работ? | Дата штампа | Код замечания | Текст замечания | Автор замечания | Организация автора замечания | Описание | Дата выдачи замечания | Номер замечания | Статус замечания | Дата изменения статуса замечания | Номер ИСХ ТРМ | Дата отправки ИСХ ТРМ | Получен ответ | Текст ответа | Автор ответа | Организация автора ответа | Описание2 | Дата ответа | Идентификатор документа
2219 | Purchase Vendor Document | 2002145_ТКП_CHEAZ_1237-7.2.5-RFQ-0001 | [5 empty] | 0 | IFR - Выпущено для рассмотрения |  |  |  | 1237 - Трансформаторная подстанция 10\0,4 кВ |  |  | ТКП_Комплектная трансформаторная подстанция (КТП) 10/0,4 кВ 2х1600 кВА в блочно-модульном здании (БМЗ)_ООО "ЧЭАЗ" | 2002145 | 0 | 23.06.2020 |  |  | C | 1. Необходимо подтвердить все требования ОЛ в части КИПиА (приложение П). 2. На стадии ТКП должна поставляться, как минимум, следующая документация в части КИПиА: - перечень оборудования КИПиА с указанием типов/марок и производителей; - перечень ЗИП (перечень уточняется на стадии согласования РКД). | Султанова Ульзана Исаковна | НИПИГАЗ | Инженер-проектировщик,1-категория,АО "НИПИГАЗ",г.Тюмень,+73452650171,3252 | 24.06.2020 | 0001 | Закрыто\Closed | 05.08.2020 | AGCC.287-NPG-MTO-TRM-000229 | 06.07.2020 | нет/no |  |  | - |  |  | 0902c11f82f602ff
2220 | Purchase Vendor Document | 2002145_ТКП_CHEAZ_1237-7.2.5-RFQ-0001 | [5 empty] | 0 | IFR - Выпущено для рассмотрения |  |  |  | 1237 - Трансформаторная подстанция 10\0,4 кВ |  |  | ТКП_Комплектная трансформаторная подстанция (КТП) 10/0,4 кВ 2х1600 кВА в блочно-модульном здании (БМЗ)_ООО "ЧЭАЗ" | 2002145 | 0 | 23.06.2020 |  |  | C | Подтвердить выполнение требований п. 8.16, 8.17 листа технических данных, заполнить приложение. И | Белкина Татьяна Алексеевна | НИПИГАЗ | Ведущий инженер-проектировщик,АО "НИПИГАЗ",г.Тюмень,+73452650171,6356 | 25.06.2020 | 0002 | Закрыто\Closed | 21.07.2020 | AGCC.287-NPG-MTO-TRM-000229 | 06.07.2020 | нет/no |  |  | - |  |  | 0902c11f82f602ff
2221 | Purchase Vendor Document | 2002145_ТКП_CHEAZ_1237-7.2.5-RFQ-0001 | [5 empty] | 0 | IFR - Выпущено для рассмотрения |  |  |  | 1237 - Трансформаторная подстанция 10\0,4 кВ |  |  | ТКП_Комплектная трансформаторная подстанция (КТП) 10/0,4 кВ 2х1600 кВА в блочно-модульном здании (БМЗ)_ООО "ЧЭАЗ" | 2002145 | 0 | 23.06.2020 |  |  | C | Дополнить п. 3.4 п. 4.2 Подтвердить выполнение требования. п. 4.3 Привести в соответствие. Не менее IP31 п. 4.7 Подтвердить выполнение требования. п. 4.8 Заполнить. п. 4.9 Заполнить. п. 5.14- п. 5.16 Заполнить. п. 5.17 Дополнить. п. 5.18 Подтвердить выполнение требования. п. 5.30- п.5.31 Дополнить. п. 6.13 Заполнить. п. 6.60 Подтвердить выполнение требований приложения А п. 6.84 Заполнить полностью. п. 6.85 Заполнить полностью. п. 8.16- п.8.17 Заполнить. | Черкашин Вячеслав Николаевич | НИПИГАЗ | Инженер-проектировщик,2-категория,АО "НИПИГАЗ",г. Тюмень,+73452217301,6272 | 29.06.2020 | 0003 | Закрыто\Closed | 05.08.2020 | AGCC.287-NPG-MTO-TRM-000229 | 06.07.2020 | нет/no |  |  | - |  |  | 0902c11f82f602ff
2222 | Purchase Vendor Document | 2002145_ТКП_CHEAZ_1237-7.2.5-RFQ-0001 | [5 empty] | 0 | IFR - Выпущено для рассмотрения |  |  |  | 1237 - Трансформаторная подстанция 10\0,4 кВ |  |  | ТКП_Комплектная трансформаторная подстанция (КТП) 10/0,4 кВ 2х1600 кВА в блочно-модульном здании (БМЗ)_ООО "ЧЭАЗ" | 2002145 | 0 | 23.06.2020 |  |  | B | 1. п. 3.4, 8.1 подтвердить полностью 2. подтвердить выполнение обязательных п. 30-42 | Лобырева Елена Владимировна | НИПИГАЗ | Инженер-проектировщик,1-категория,АО "НИПИГАЗ",г. Тюмень,+73452217301,6298 | 03.07.2020 | 0004 | Закрыто\Closed | 28.07.2020 | AGCC.287-NPG-MTO-TRM-000229 | 06.07.2020 | нет/no |  |  | - |  |  | 0902c11f82f602ff
2223 | Purchase Vendor Document | 2002145_ТКП_CHEAZ_1237-7.2.5-RFQ-0001 | [5 empty] | 0 | IFR - Выпущено для рассмотрения |  |  |  | 1237 - Трансформаторная подстанция 10\0,4 кВ |  |  | ТКП_Комплектная трансформаторная подстанция (КТП) 10/0,4 кВ 2х1600 кВА в блочно-модульном здании (БМЗ)_ООО "ЧЭАЗ" | 2002145 | 0 | 23.06.2020 |  |  | C | Заполнить/подтвердить требования во всех ячейках Листа технических данных (не заполнены п.30 и далее) и во всех Приложениях – П, Ф, У и в остальных где требуется. Предоставить лист отклонений, в котором указать все отклонения. Если отклонений нет –указать без отклонений. Форму листа отклонений использовать из пакета RFQ -Приложение1, тендерной процедуры. При подготовке ответа и скорректированного ТКП прошу руководствоваться прилагаемой инструкцией | Салухов Сергей Николаевич | НИПИГАЗ | Эксперт,АО "НИПИГАЗ",г. Краснодар,+78612386060,2200 | 04.07.2020 | 0005 | Закрыто\Closed | 05.08.2020 | AGCC.287-NPG-MTO-TRM-000229 | 06.07.2020 | нет/no |  |  | - |  |  | 0902c11f82f602ff
2224 | Purchase Vendor Document | 2002145_ТКП_CHEAZ_1237-7.2.5-RFQ-0001 | [5 empty] | 01 | IFR - Выпущено для рассмотрения |  |  |  | 1237 - Трансформаторная подстанция 10\0,4 кВ |  |  | ТКП_Комплектная трансформаторная подстанция (КТП) 10/0,4 кВ 2х1600 кВА в блочно-модульном здании (БМЗ)_ООО "ЧЭАЗ" | 2002145 | 0 | 21.07.2020 |  |  | A | ТКП на рассмотрении у Лобыревой Е.В. | Фомин Станислав Геннадьевич | НИПИГАЗ | Руководитель группы,АО "НИПИГАЗ",г.Тюмень,+73452650171,3327 | 23.07.2020 | 0006 | Новый\New |  | AGCC.287-NPG-MTO-TRM-000609 | 05.08.2020 | нет/no |  |  | - |  |  | 0902c11f834c5fa4
2225 | Purchase Vendor Document | 2002145_ТКП_CHEAZ_1237-7.2.5-RFQ-0001 | [5 empty] | 01 | IFR - Выпущено для рассмотрения |  |  |  | 1237 - Трансформаторная подстанция 10\0,4 кВ |  |  | ТКП_Комплектная трансформаторная подстанция (КТП) 10/0,4 кВ 2х1600 кВА в блочно-модульном здании (БМЗ)_ООО "ЧЭАЗ" | 2002145 | 0 | 21.07.2020 |  |  | C | Пояснение к приложению П опросного листа: 1. Требования п.9 и п.10 относятся к сигнализации (при наличии системы электрообогрева кровли). 2. В блоке трансформаторной подстанции предусмотреть контроль температуры в помещениях и контроль за работой оборудования вентсистем (в случае присутствия таковых). 3. Предусмотреть вывод сигналов в диспетчерскую о контроле температуры и контроле за работой венсистем (в случае присутствия таковых). Для этого предусмотреть соответствующие клеммные коробки и кабельные линии от оборудования до клеммной коробки. Клеммную коробку установить на наружной стене здания, в непосредственной близости от кабельного ввода в здание. Клеммная коробка должна быть укомлектована кабельными вводами с устройством крепления металлорукава, для ввода внешних кабелей. На стадии ТКП необходимо предоставить следующую информацию по части КИПиА: - перечень оборудования КИПиА с указанием типов/марок и производителей, в том числе перечень КИП для систем жизнеобеспечения, в случае присутствия таковых; В случае отсутствия КИП для систем жизнеобеспечения, производитель должен подтвердить это. В п.6.17-6.19 представлено электротехническое оборудование. - перечень ЗИП (перечень уточняется на стадии согласования РКД). Необходимо подтвердить все требования ОЛ в части КИПиА (приложение П), конкретно в документе AGCC.0008-1237-EM1.OL-0001_01_Native Format (заполненная) вер.2 от 14.07.20 в приложении П не подтверждены п.9.1, 10.1, 10.2. | Трофимов Андрей Николаевич | НИПИГАЗ | Инженер-проектировщик,1-категория,АО "НИПИГАЗ",г. Тюмень,+73452650171,4710 | 03.08.2020 | 0007 | Открыто\Open | 05.08.2020 | AGCC.287-NPG-MTO-TRM-000609 | 05.08.2020 | нет/no |  |  | - |  |  | 0902c11f834c5fa4
2226 | Purchase Vendor Document | 2002145_ТКП_CHEAZ_1237-7.2.5-RFQ-0001 | [5 empty] | 01 | IFR - Выпущено для рассмотрения |  |  |  | 1237 - Трансформаторная подстанция 10\0,4 кВ |  |  | ТКП_Комплектная трансформаторная подстанция (КТП) 10/0,4 кВ 2х1600 кВА в блочно-модульном здании (БМЗ)_ООО "ЧЭАЗ" | 2002145 | 0 | 21.07.2020 |  |  | C | Актуализировать и предоставить лист отклонений по форме НИПИГАЗ в редактируемом эксель и подписанном pdf формате - файл AGCC.287-1237-7.2.5-RFQ-0001_Attachment1_0_ER в пакете размещенном на тендере. Дополнительно прикладываю. | Салухов Сергей Николаевич | НИПИГАЗ | Эксперт,АО "НИПИГАЗ",г. Краснодар,+78612386060,2200 | 05.08.2020 | 0008 | Открыто\Open | 05.08.2020 | AGCC.287-NPG-MTO-TRM-000609 | 05.08.2020 | нет/no |  |  | - |  |  | 0902c11f834c5fa4
2227 | Purchase Vendor Document | 2002145_ТКП_ELNM_1237-7.2.5-RFQ-0001 | [5 empty] | 0 | IFR - Выпущено для рассмотрения |  |  |  | 1237 - Трансформаторная подстанция 10\0,4 кВ |  |  | ТКП_Комплектная трансформаторная подстанция (КТП) 10/0,4 кВ 2х1600 кВА в блочно-модульном здании (БМЗ)_АО «Электронмаш» | 2002145 | 0 | 23.06.2020 |  |  |  | Подтвердить возможность установки на данный тип фундамента (п.8.12 листа технических данных). Заполнить требования прил. "И". | Белкина Татьяна Алексеевна | НИПИГАЗ | Ведущий инженер-проектировщик,АО "НИПИГАЗ",г.Тюмень,+73452650171,6356 | 23.06.2020 | 0001 | Закрыто\Closed | 03.08.2020 | AGCC.287-NPG-MTO-TRM-000228 | 06.07.2020 | нет/no |  |  | - |  |  | 0902c11f82f60b23
2228 | Purchase Vendor Document | 2002145_ТКП_ELNM_1237-7.2.5-RFQ-0001 | [5 empty] | 0 | IFR - Выпущено для рассмотрения |  |  |  | 1237 - Трансформаторная подстанция 10\0,4 кВ |  |  | ТКП_Комплектная трансформаторная подстанция (КТП) 10/0,4 кВ 2х1600 кВА в блочно-модульном здании (БМЗ)_АО «Электронмаш» | 2002145 | 0 | 23.06.2020 |  |  | C | Отсутствует подтверждение по системам ОВК. | Елизаров Сергей Николаевич | НИПИГАЗ | Главный специалист,АО "НИПИГАЗ",г. Тюмень,+73452650171,3377 | 23.06.2020 | 0002 | Закрыто\Closed | 31.07.2020 | AGCC.287-NPG-MTO-TRM-000228 | 06.07.2020 | да/yes | Подтверждаем выполнение | Бочаров | - |  | 28.07.2020 | 0902c11f82f60b23
2229 | Purchase Vendor Document | 2002145_ТКП_ELNM_1237-7.2.5-RFQ-0001 | [5 empty] | 0 | IFR - Выпущено для рассмотрения |  |  |  | 1237 - Трансформаторная подстанция 10\0,4 кВ |  |  | ТКП_Комплектная трансформаторная подстанция (КТП) 10/0,4 кВ 2х1600 кВА в блочно-модульном здании (БМЗ)_АО «Электронмаш» | 2002145 | 0 | 23.06.2020 |  |  | C | 1. В листе технических данных, необходимо подтвердить п. 23 и п.24 (Приложение П Требования к КИПиА и Приложение Р Перечень сопроводительной документации на комплектные средства автоматизации). 2. На стадии ТКП должна поставляться, как минимум, следующая документация в части КИПиА: - перечень оборудования КИПиА с указанием типов/марок и производителей; - перечень ЗИП (перечень уточняется на стадии согласования РКД). | Султанова Ульзана Исаковна | НИПИГАЗ | Инженер-проектировщик,1-категория,АО "НИПИГАЗ",г.Тюмень,+73452650171,3252 | 24.06.2020 | 0003 | Закрыто\Closed | 05.08.2020 | AGCC.287-NPG-MTO-TRM-000228 | 06.07.2020 | да/yes | 1. Подтверждаем выполнение п. 23 и 24 2. Подтверждаем выполнение | Бочаров | - |  | 28.07.2020 | 0902c11f82f60b23
2230 | Purchase Vendor Document | 2002145_ТКП_ELNM_1237-7.2.5-RFQ-0001 | [5 empty] | 0 | IFR - Выпущено для рассмотрения |  |  |  | 1237 - Трансформаторная подстанция 10\0,4 кВ |  |  | ТКП_Комплектная трансформаторная подстанция (КТП) 10/0,4 кВ 2х1600 кВА в блочно-модульном здании (БМЗ)_АО «Электронмаш» | 2002145 | 0 | 23.06.2020 |  |  | C | Подтвердить выполнение требований приложений С,Т,У,Ф. | Пупышев Илья Сергеевич | НИПИГАЗ | Эксперт,АО "НИПИГАЗ",г. Тюмень,+73452650171,3627 | 25.06.2020 | 0004 | Закрыто\Closed | 06.08.2020 | AGCC.287-NPG-MTO-TRM-000228 | 06.07.2020 | да/yes | Подтверждаем выполнение п. в приложении С,Т,У Требование Ф не учтено | Кузнецов, Бочаров | - |  | 28.07.2020 | 0902c11f82f60b23
2231 | Purchase Vendor Document | 2002145_ТКП_ELNM_1237-7.2.5-RFQ-0001 | [5 empty] | 0 | IFR - Выпущено для рассмотрения |  |  |  | 1237 - Трансформаторная подстанция 10\0,4 кВ |  |  | ТКП_Комплектная трансформаторная подстанция (КТП) 10/0,4 кВ 2х1600 кВА в блочно-модульном здании (БМЗ)_АО «Электронмаш» | 2002145 | 0 | 23.06.2020 |  |  | C | 1. Указать условия размещения БЗМ КТП п. 2.1 2. Подтвердить п. 3.1-3.3, 5.14, 5.30, 6.132-6.134, 7.1-7.15, 8.12 3. Подтвердить применение комбинированного вакуумного выключателя нагрузки п. 4.2 4. п. 4.4, 4.8, 5.31, 8.13 подтвердить полностью 5. Выполнить требование п. 4.6, 4.7, 9.3 6. Выполнить п. 5.24 не менее IP31 7. Подтвердить выполнение п. 12-42 | Лобырева Елена Владимировна | НИПИГАЗ | Инженер-проектировщик,1-категория,АО "НИПИГАЗ",г. Тюмень,+73452217301,6298 | 27.06.2020 | 0005 | Закрыто\Closed | 03.08.2020 | AGCC.287-NPG-MTO-TRM-000228 | 06.07.2020 | да/yes | 1. п. 2.1 условия указаны 2. п. 3.1-3.3, 5.14, 6.132-6.134, 7.1-7.15, 8.12 подтверждаем, п.5.30 - соединение кабелем 3. п.4.2 применен автогазовый выключатель нагрузки 4. п. 4.4, 4.8, 5.31, 8.13 подтверждаем 5. п. 9.3 подтверждаем, п.4.6, 4.7 - применен автогазовый выключатель нагрузки, соединение РЫВН-Тр-р кабелем 6. п. 5.24 - Трансформаторы установлены в отдельном помещении, установка кожуха в данном случае не требуется. В приложение Ж тр-р показан без кожуха 7. п. 12-42 выполнение пунктов подтверждаем после заключения договора поставки | Кузнецов, Бочаров | - |  | 28.07.2020 | 0902c11f82f60b23
2232 | Purchase Vendor Document | 2002145_ТКП_ELNM_1237-7.2.5-RFQ-0001 | [5 empty] | 0 | IFR - Выпущено для рассмотрения |  |  |  | 1237 - Трансформаторная подстанция 10\0,4 кВ |  |  | ТКП_Комплектная трансформаторная подстанция (КТП) 10/0,4 кВ 2х1600 кВА в блочно-модульном здании (БМЗ)_АО «Электронмаш» | 2002145 | 0 | 23.06.2020 |  |  | C | п. 5.24 обосновать степень защиты IP00. Степень защиты не ниже IP31. | Черкашин Вячеслав Николаевич | НИПИГАЗ | Инженер-проектировщик,2-категория,АО "НИПИГАЗ",г. Тюмень,+73452217301,6272 | 29.06.2020 | 0006 | Закрыто\Closed | 05.08.2020 | AGCC.287-NPG-MTO-TRM-000228 | 06.07.2020 | да/yes | Трансформаторы установлены в отдельном помещении, установка кожуха в данном случае не требуется. В приложение Ж тр-р показан без кожуха | Кузнецов, Бочаров | - |  | 28.07.2020 | 0902c11f82f60b23
2233 | Purchase Vendor Document | 2002145_ТКП_ELNM_1237-7.2.5-RFQ-0001 | [5 empty] | 0 | IFR - Выпущено для рассмотрения |  |  |  | 1237 - Трансформаторная подстанция 10\0,4 кВ |  |  | ТКП_Комплектная трансформаторная подстанция (КТП) 10/0,4 кВ 2х1600 кВА в блочно-модульном здании (БМЗ)_АО «Электронмаш» | 2002145 | 0 | 23.06.2020 |  |  |  | Нет комментариев. No Comments. | Бондаренко Любовь Сергеевна | НИПИГАЗ | Инженер-проектировщик,1-категория,АО "НИПИГАЗ",г. Тюмень,+73452650171,6265 | 30.06.2020 | 0007 | Новый\New |  | AGCC.287-NPG-MTO-TRM-000228 | 06.07.2020 | нет/no |  |  | - |  |  | 0902c11f82f60b23
2234 | Purchase Vendor Document | 2002145_ТКП_ELNM_1237-7.2.5-RFQ-0001 | [5 empty] | 0 | IFR - Выпущено для рассмотрения |  |  |  | 1237 - Трансформаторная подстанция 10\0,4 кВ |  |  | ТКП_Комплектная трансформаторная подстанция (КТП) 10/0,4 кВ 2х1600 кВА в блочно-модульном здании (БМЗ)_АО «Электронмаш» | 2002145 | 0 | 23.06.2020 |  |  | B | Подтвердить пункты в приложениях С, У, Ф | Шаркеев Алексей Сергеевич | НИПИГАЗ | Руководитель группы,АО "НИПИГАЗ",г.Тюмень,+73452650171,2327 | 03.07.2020 | 0008 | Закрыто\Closed | 06.08.2020 | AGCC.287-NPG-MTO-TRM-000228 | 06.07.2020 | да/yes | Подтверждаем выполнение п. в приложении С,Т,У Требование Ф не учтено | Кузнецов, Бочаров | - |  | 28.07.2020 | 0902c11f82f60b23
2235 | Purchase Vendor Document | 2002145_ТКП_ELNM_1237-7.2.5-RFQ-0001 | [5 empty] | 0 | IFR - Выпущено для рассмотрения |  |  |  | 1237 - Трансформаторная подстанция 10\0,4 кВ |  |  | ТКП_Комплектная трансформаторная подстанция (КТП) 10/0,4 кВ 2х1600 кВА в блочно-модульном здании (БМЗ)_АО «Электронмаш» | 2002145 | 0 | 23.06.2020 |  |  | C | Заполнить/подтвердить требования во всех ячейках Листа технических данных (не заполнены п.30 и далее) и во всех Приложениях – П, Ф, У и в остальных где требуется. При подготовке ответа и скорректированного ТКП прошу руководствоваться прилагаемой инструкцией | Салухов Сергей Николаевич | НИПИГАЗ | Эксперт,АО "НИПИГАЗ",г. Краснодар,+78612386060,2200 | 04.07.2020 | 0009 | Закрыто\Closed | 03.08.2020 | AGCC.287-NPG-MTO-TRM-000228 | 06.07.2020 | да/yes | Подтверждаем выполнение п. в приложении С,Т,У Требование Ф не учтено | Кузнецов, Бочаров | - |  | 28.07.2020 | 0902c11f82f60b23
2236 | Purchase Vendor Document | 2002145_ТКП_ELNM_1237-7.2.5-RFQ-0001 | [5 empty] | 01 | IFR - Выпущено для рассмотрения |  |  |  | 1237 - Трансформаторная подстанция 10\0,4 кВ |  |  | ТКП_Комплектная трансформаторная подстанция (КТП) 10/0,4 кВ 2х1600 кВА в блочно-модульном здании (БМЗ)_АО «Электронмаш» | 2002145 | 0 | 28.07.2020 |  |  | B | Повторно: 1. Выполнить п. 5.24 не менее IP31 2. п. 4.8 подтвердить полностью | Таштабанов Дмитрий Фаритович | НИПИГАЗ | Главный специалист,АО "НИПИГАЗ",г. Тюмень,+73452650171,3211 | 03.08.2020 | 0010 | Открыто\Open | 06.08.2020 | AGCC.287-NPG-MTO-TRM-000645 | 06.08.2020 | нет/no |  |  | - |  |  | 0902c11f8367a61e
2237 | Purchase Vendor Document | 2002145_ТКП_ELNM_1237-7.2.5-RFQ-0001 | [5 empty] | 01 | IFR - Выпущено для рассмотрения |  |  |  | 1237 - Трансформаторная подстанция 10\0,4 кВ |  |  | ТКП_Комплектная трансформаторная подстанция (КТП) 10/0,4 кВ 2х1600 кВА в блочно-модульном здании (БМЗ)_АО «Электронмаш» | 2002145 | 0 | 28.07.2020 |  |  | C | Пояснение к приложению П опросного листа: 1. Требования п.9 и п.10 относятся к сигнализации (при наличии системы электрообогрева кровли). 2. В блоке трансформаторной подстанции предусмотреть контроль температуры в помещениях и контроль за работой оборудования вентсистем (в случае присутствия таковых). 3. Предусмотреть вывод сигналов в диспетчерскую о контроле температуры и контроле за работой венсистем (в случае присутствия таковых). Для этого предусмотреть соответствующие клеммные коробки и кабельные линии от оборудования до клеммной коробки. Клеммную коробку установить на наружной стене здания, в непосредственной близости от кабельного ввода в здание. Клеммная коробка должна быть укомлектована кабельными вводами с устройством крепления металлорукава, для ввода внешних кабелей. На стадии ТКП необходимо предоставить следующую информацию по части КИПиА: - перечень оборудования КИПиА с указанием типов/марок и производителей, в том числе перечень КИП для систем жизнеобеспечения, в случае присутствия таковых. В случае отсутствия КИП для систем жизнеобеспечения, производитель должен подтвердить это; - перечень ЗИП (перечень уточняется на стадии согласования РКД). | Трофимов Андрей Николаевич | НИПИГАЗ | Инженер-проектировщик,1-категория,АО "НИПИГАЗ",г. Тюмень,+73452650171,4710 | 03.08.2020 | 0011 | Открыто\Open | 06.08.2020 | AGCC.287-NPG-MTO-TRM-000645 | 06.08.2020 | нет/no |  |  | - |  |  | 0902c11f8367a61e
2238 | Purchase Vendor Document | 2002145_ТКП_ELNM_1237-7.2.5-RFQ-0001 | [5 empty] | 01 | IFR - Выпущено для рассмотрения |  |  |  | 1237 - Трансформаторная подстанция 10\0,4 кВ |  |  | ТКП_Комплектная трансформаторная подстанция (КТП) 10/0,4 кВ 2х1600 кВА в блочно-модульном здании (БМЗ)_АО «Электронмаш» | 2002145 | 0 | 28.07.2020 |  |  | B | Актуализировать Лист отклонений с учетом предыдущих и текущих замечаний (при необходимости). | Салухов Сергей Николаевич | НИПИГАЗ | Эксперт,АО "НИПИГАЗ",г. Краснодар,+78612386060,2200 | 06.08.2020 | 0012 | Открыто\Open | 06.08.2020 | AGCC.287-NPG-MTO-TRM-000645 | 06.08.2020 | нет/no |  |  | - |  |  | 0902c11f8367a61e
2250 | Purchase Vendor Document | 2002145_ТКП_CHZO_1237-7.2.5-RFQ-0001 | [5 empty] | 0 | IFR - Выпущено для рассмотрения |  |  |  | 1237 - Трансформаторная подстанция 10\0,4 кВ |  |  | ТКП_Комплектная трансформаторная подстанция (КТП) 10/0,4 кВ 2х1600 кВА в блочно-модульном здании (БМЗ)_ООО «Челябинский завод электрооборудования» (ООО «ЧЗЭО») | 2002145 | 0 | 23.06.2020 |  |  | B | 1. Подтвердить выполнение п. 8.1 листа технических данных, 2. Подтвердить возможность установки БМЗ на данный тип фундамента (п. 8.12 листа технических данных) | Белкина Татьяна Алексеевна | НИПИГАЗ | Ведущий инженер-проектировщик,АО "НИПИГАЗ",г.Тюмень,+73452650171,6356 | 23.06.2020 | 0001 | Открыто\Open | 04.07.2020 | AGCC.287-NPG-MTO-TRM-000226 | 06.07.2020 | нет/no |  |  | - |  |  | 0902c11f82f62a4c
2251 | Purchase Vendor Document | 2002145_ТКП_CHZO_1237-7.2.5-RFQ-0001 | [5 empty] | 0 | IFR - Выпущено для рассмотрения |  |  |  | 1237 - Трансформаторная подстанция 10\0,4 кВ |  |  | ТКП_Комплектная трансформаторная подстанция (КТП) 10/0,4 кВ 2х1600 кВА в блочно-модульном здании (БМЗ)_ООО «Челябинский завод электрооборудования» (ООО «ЧЗЭО») | 2002145 | 0 | 23.06.2020 |  |  | C | 1. Необходимо подтвердить все требования ОЛ в части КИПиА (приложение П). 2. На стадии ТКП должна поставляться, как минимум, следующая документация в части КИПиА: - перечень оборудования КИПиА с указанием типов/марок и производителей; - перечень ЗИП (перечень уточняется на стадии согласования РКД). | Султанова Ульзана Исаковна | НИПИГАЗ | Инженер-проектировщик,1-категория,АО "НИПИГАЗ",г.Тюмень,+73452650171,3252 | 24.06.2020 | 0002 | Открыто\Open | 04.07.2020 | AGCC.287-NPG-MTO-TRM-000226 | 06.07.2020 | нет/no |  |  | - |  |  | 0902c11f82f62a4c
2252 | Purchase Vendor Document | 2002145_ТКП_CHZO_1237-7.2.5-RFQ-0001 | [5 empty] | 0 | IFR - Выпущено для рассмотрения |  |  |  | 1237 - Трансформаторная подстанция 10\0,4 кВ |  |  | ТКП_Комплектная трансформаторная подстанция (КТП) 10/0,4 кВ 2х1600 кВА в блочно-модульном здании (БМЗ)_ООО «Челябинский завод электрооборудования» (ООО «ЧЗЭО») | 2002145 | 0 | 23.06.2020 |  |  | C | Подтвердить выполнение требований приложений С,Т,У,Ф. | Пупышев Илья Сергеевич | НИПИГАЗ | Эксперт,АО "НИПИГАЗ",г. Тюмень,+73452650171,3627 | 25.06.2020 | 0003 | Открыто\Open | 04.07.2020 | AGCC.287-NPG-MTO-TRM-000226 | 06.07.2020 | нет/no |  |  | - |  |  | 0902c11f82f62a4c
2253 | Purchase Vendor Document | 2002145_ТКП_CHZO_1237-7.2.5-RFQ-0001 | [5 empty] | 0 | IFR - Выпущено для рассмотрения |  |  |  | 1237 - Трансформаторная подстанция 10\0,4 кВ |  |  | ТКП_Комплектная трансформаторная подстанция (КТП) 10/0,4 кВ 2х1600 кВА в блочно-модульном здании (БМЗ)_ООО «Челябинский завод электрооборудования» (ООО «ЧЗЭО») | 2002145 | 0 | 23.06.2020 |  |  | C | 1. Указать условия размещения БМЗ КТП п. 2.1 2. Заполнить данные п. 5.17, п. 6.2, п. 6.28-6.32, п. 6.60, п. 8.1, 8.11, 8.12 3. Подтвердить полностью п. 6.6 4. Подтвердить выполнение обязательных п. 30-42 | Лобырева Елена Владимировна | НИПИГАЗ | Инженер-проектировщик,1-категория,АО "НИПИГАЗ",г. Тюмень,+73452217301,6298 | 28.06.2020 | 0004 | Открыто\Open | 04.07.2020 | AGCC.287-NPG-MTO-TRM-000226 | 06.07.2020 | нет/no |  |  | - |  |  | 0902c11f82f62a4c
2254 | Purchase Vendor Document | 2002145_ТКП_CHZO_1237-7.2.5-RFQ-0001 | [5 empty] | 0 | IFR - Выпущено для рассмотрения |  |  |  | 1237 - Трансформаторная подстанция 10\0,4 кВ |  |  | ТКП_Комплектная трансформаторная подстанция (КТП) 10/0,4 кВ 2х1600 кВА в блочно-модульном здании (БМЗ)_ООО «Челябинский завод электрооборудования» (ООО «ЧЗЭО») | 2002145 | 0 | 23.06.2020 |  |  | C | п. 6.28 Указать тип шкафа. п. 6.30 Указать способ монтажа. п. 6.31 Указать тип обслуживания. п. 6.60 Подтвердить соответствие алгоритма работы АВР приложению А | Черкашин Вячеслав Николаевич | НИПИГАЗ | Инженер-проектировщик,2-категория,АО "НИПИГАЗ",г. Тюмень,+73452217301,6272 | 29.06.2020 | 0005 | Открыто\Open | 04.07.2020 | AGCC.287-NPG-MTO-TRM-000226 | 06.07.2020 | нет/no |  |  | - |  |  | 0902c11f82f62a4c
2255 | Purchase Vendor Document | 2002145_ТКП_CHZO_1237-7.2.5-RFQ-0001 | [5 empty] | 0 | IFR - Выпущено для рассмотрения |  |  |  | 1237 - Трансформаторная подстанция 10\0,4 кВ |  |  | ТКП_Комплектная трансформаторная подстанция (КТП) 10/0,4 кВ 2х1600 кВА в блочно-модульном здании (БМЗ)_ООО «Челябинский завод электрооборудования» (ООО «ЧЗЭО») | 2002145 | 0 | 23.06.2020 |  |  |  | Нет комментариев. No Comments. | Бондаренко Любовь Сергеевна | НИПИГАЗ | Инженер-проектировщик,1-категория,АО "НИПИГАЗ",г. Тюмень,+73452650171,6265 | 30.06.2020 | 0006 | Новый\New |  | AGCC.287-NPG-MTO-TRM-000226 | 06.07.2020 | нет/no |  |  | - |  |  | 0902c11f82f62a4c
2256 | Purchase Vendor Document | 2002145_ТКП_CHZO_1237-7.2.5-RFQ-0001 | [5 empty] | 0 | IFR - Выпущено для рассмотрения |  |  |  | 1237 - Трансформаторная подстанция 10\0,4 кВ |  |  | ТКП_Комплектная трансформаторная подстанция (КТП) 10/0,4 кВ 2х1600 кВА в блочно-модульном здании (БМЗ)_ООО «Челябинский завод электрооборудования» (ООО «ЧЗЭО») | 2002145 | 0 | 23.06.2020 |  |  | C | Заполнить/подтвердить требования во всех ячейках в т.ч. Листа технических данных (не заполнены п.30 и далее), всех Приложениях – П, Ф, У и в остальных где требуется. Предоставить лист отклонений, в котором указать все отклонения. Если отклонений нет –указать без отклонений. Форму листа отклонений использовать из пакета RFQ -Приложение1, тендерной процедуры. При подготовке ответа и скорректированного ТКП прошу руководствоваться прилагаемой инструкцией | Салухов Сергей Николаевич | НИПИГАЗ | Эксперт,АО "НИПИГАЗ",г. Краснодар,+78612386060,2200 | 04.07.2020 | 0007 | Открыто\Open | 04.07.2020 | AGCC.287-NPG-MTO-TRM-000226 | 06.07.2020 | нет/no |  |  | - |  |  | 0902c11f82f62a4c
2257 | Purchase Vendor Document | 2002145_ТКП_CHZO_1237-7.2.5-RFQ-0001 | [5 empty] | 0 | IFR - Выпущено для рассмотрения |  |  |  | 1237 - Трансформаторная подстанция 10\0,4 кВ |  |  | ТКП_Комплектная трансформаторная подстанция (КТП) 10/0,4 кВ 2х1600 кВА в блочно-модульном здании (БМЗ)_ООО «Челябинский завод электрооборудования» (ООО «ЧЗЭО») | 2002145 | 0 | 23.06.2020 |  |  | C | Пояснение к приложению П опросного листа: 1. Требования п.9 и п.10 относятся к сигнализации (при наличии системы электрообогрева кровли). 2. В блоке трансформаторной подстанции предусмотреть контроль температуры в помещениях и контроль за работой оборудования вентсистем (в случае присутствия таковых). 3. Предусмотреть вывод сигналов в диспетчерскую о контроле температуры и контроле за работой венсистем (в случае присутствия таковых). Для этого предусмотреть соответствующие клеммные коробки и кабельные линии от оборудования до клеммной коробки. Клеммную коробку установить на наружной стене здания, в непосредственной близости от кабельного ввода в здание. Клеммная коробка должна быть укомлектована кабельными вводами с устройством крепления металлорукава, для ввода внешних кабелей. На стадии ТКП необходимо предоставить следующую информацию по части КИПиА: - перечень оборудования КИПиА с указанием типов/марок и производителей, в том числе перечень КИП для систем жизнеобеспечения, в случае присутствия таковых; В случае отсутствия КИП для систем жизнеобеспечения, производитель должен подтвердить это. - перечень ЗИП (перечень уточняется на стадии согласования РКД). | Трофимов Андрей Николаевич | НИПИГАЗ | Инженер-проектировщик,1-категория,АО "НИПИГАЗ",г. Тюмень,+73452650171,4710 | 03.08.2020 | 0008 | Новый\New |  | AGCC.287-NPG-MTO-TRM-000226 | 06.07.2020 | нет/no |  |  | - |  |  | 0902c11f82f62a4c
2298 | Purchase Vendor Document | 2002145_ТКП_CHETA_1237-7.2.5-RFQ-0001 | [5 empty] | 0 | IFR - Выпущено для рассмотрения |  |  |  | 1237 - Трансформаторная подстанция 10\0,4 кВ |  |  | ТКП_Комплектная трансформаторная подстанция (КТП) 10/0,4 кВ 2х1600 кВА в блочно-модульном здании (БМЗ)_ООО «ЧЭТА» | 2002145 | 0 | 23.06.2020 |  |  |  | Нет комментариев. No Comments. | Белкина Татьяна Алексеевна | НИПИГАЗ | Ведущий инженер-проектировщик,АО "НИПИГАЗ",г.Тюмень,+73452650171,6356 | 23.06.2020 | 0001 | Закрыто\Closed | 21.07.2020 | AGCC.287-NPG-MTO-TRM-000223 | 06.07.2020 | нет/no |  |  | - |  |  | 0902c11f82f6d0c1
2299 | Purchase Vendor Document | 2002145_ТКП_CHETA_1237-7.2.5-RFQ-0001 | [5 empty] | 0 | IFR - Выпущено для рассмотрения |  |  |  | 1237 - Трансформаторная подстанция 10\0,4 кВ |  |  | ТКП_Комплектная трансформаторная подстанция (КТП) 10/0,4 кВ 2х1600 кВА в блочно-модульном здании (БМЗ)_ООО «ЧЭТА» | 2002145 | 0 | 23.06.2020 |  |  | C | На стадии ТКП должна поставляться, как минимум, следующая документация в части КИПиА: - перечень оборудования КИПиА с указанием типов/марок и производителей; - перечень ЗИП (перечень уточняется на стадии согласования РКД). | Султанова Ульзана Исаковна | НИПИГАЗ | Инженер-проектировщик,1-категория,АО "НИПИГАЗ",г.Тюмень,+73452650171,3252 | 24.06.2020 | 0002 | Закрыто\Closed | 05.08.2020 | AGCC.287-NPG-MTO-TRM-000223 | 06.07.2020 | нет/no |  |  | - |  |  | 0902c11f82f6d0c1
2300 | Purchase Vendor Document | 2002145_ТКП_CHETA_1237-7.2.5-RFQ-0001 | [5 empty] | 0 | IFR - Выпущено для рассмотрения |  |  |  | 1237 - Трансформаторная подстанция 10\0,4 кВ |  |  | ТКП_Комплектная трансформаторная подстанция (КТП) 10/0,4 кВ 2х1600 кВА в блочно-модульном здании (БМЗ)_ООО «ЧЭТА» | 2002145 | 0 | 23.06.2020 |  |  | C | Подтвердить выполнение всех требований Приложения С. | Пупышев Илья Сергеевич | НИПИГАЗ | Эксперт,АО "НИПИГАЗ",г. Тюмень,+73452650171,3627 | 25.06.2020 | 0003 | Закрыто\Closed | 23.07.2020 | AGCC.287-NPG-MTO-TRM-000223 | 06.07.2020 | нет/no |  |  | - |  |  | 0902c11f82f6d0c1
2301 | Purchase Vendor Document | 2002145_ТКП_CHETA_1237-7.2.5-RFQ-0001 | [5 empty] | 0 | IFR - Выпущено для рассмотрения |  |  |  | 1237 - Трансформаторная подстанция 10\0,4 кВ |  |  | ТКП_Комплектная трансформаторная подстанция (КТП) 10/0,4 кВ 2х1600 кВА в блочно-модульном здании (БМЗ)_ООО «ЧЭТА» | 2002145 | 0 | 23.06.2020 |  |  | C | 1. п. 4.2 подтвердить применение комбинированного вакуумного выключателя нагрузки 2. п. 4.7, 5.17, 6.10, 6.38, 8.14, 8.15, 8.18 подтвердить полностью 3. Заполнить п. 5.11, 5.18 4. Выполнить требование п. 5.24 (не ниже IP31) 5. Откорректировать п. 6.4 6. Выполнить требование п. 5.22, 6.34, 6.107, 6.133, 7.5 7. п. 6.108-6.109 выполнить применение кнопки управления для вводного блока с моторным электроприводом, применение рукоятки управления для отходящих фидеров 8. п.6.110 выполнить для распред. устройства 9. Подтвердить выполнение обязательных требований п. 30-42 | Лобырева Елена Владимировна | НИПИГАЗ | Инженер-проектировщик,1-категория,АО "НИПИГАЗ",г. Тюмень,+73452217301,6298 | 26.06.2020 | 0004 | Закрыто\Closed | 27.07.2020 | AGCC.287-NPG-MTO-TRM-000223 | 06.07.2020 | нет/no |  |  | - |  |  | 0902c11f82f6d0c1
2302 | Purchase Vendor Document | 2002145_ТКП_CHETA_1237-7.2.5-RFQ-0001 | [5 empty] | 0 | IFR - Выпущено для рассмотрения |  |  |  | 1237 - Трансформаторная подстанция 10\0,4 кВ |  |  | ТКП_Комплектная трансформаторная подстанция (КТП) 10/0,4 кВ 2х1600 кВА в блочно-модульном здании (БМЗ)_ООО «ЧЭТА» | 2002145 | 0 | 23.06.2020 |  |  | C | Обосновать степень защиты IP00. Требуется не менее IP31. п. 6.14 привести в соответствие. | Черкашин Вячеслав Николаевич | НИПИГАЗ | Инженер-проектировщик,2-категория,АО "НИПИГАЗ",г. Тюмень,+73452217301,6272 | 29.06.2020 | 0005 | Закрыто\Closed | 05.08.2020 | AGCC.287-NPG-MTO-TRM-000223 | 06.07.2020 | нет/no |  |  | - |  |  | 0902c11f82f6d0c1
2303 | Purchase Vendor Document | 2002145_ТКП_CHETA_1237-7.2.5-RFQ-0001 | [5 empty] | 0 | IFR - Выпущено для рассмотрения |  |  |  | 1237 - Трансформаторная подстанция 10\0,4 кВ |  |  | ТКП_Комплектная трансформаторная подстанция (КТП) 10/0,4 кВ 2х1600 кВА в блочно-модульном здании (БМЗ)_ООО «ЧЭТА» | 2002145 | 0 | 23.06.2020 |  |  |  | Нет комментариев. No Comments. | Бондаренко Любовь Сергеевна | НИПИГАЗ | Инженер-проектировщик,1-категория,АО "НИПИГАЗ",г. Тюмень,+73452650171,6265 | 30.06.2020 | 0006 | Новый\New |  | AGCC.287-NPG-MTO-TRM-000223 | 06.07.2020 | нет/no |  |  | - |  |  | 0902c11f82f6d0c1
2304 | Purchase Vendor Document | 2002145_ТКП_CHETA_1237-7.2.5-RFQ-0001 | [5 empty] | 0 | IFR - Выпущено для рассмотрения |  |  |  | 1237 - Трансформаторная подстанция 10\0,4 кВ |  |  | ТКП_Комплектная трансформаторная подстанция (КТП) 10/0,4 кВ 2х1600 кВА в блочно-модульном здании (БМЗ)_ООО «ЧЭТА» | 2002145 | 0 | 23.06.2020 |  |  | C | Заполнить/подтвердить требования во всех ячейках Листа технических данных (не заполнены п.30 и далее) и во всех Приложениях – П, Ф, У и т.п Предоставить лист отклонений - см. форму в пакете RFQ (Приложение1) | Салухов Сергей Николаевич | НИПИГАЗ | Эксперт,АО "НИПИГАЗ",г. Краснодар,+78612386060,2200 | 04.07.2020 | 0007 | Закрыто\Closed | 05.08.2020 | AGCC.287-NPG-MTO-TRM-000223 | 06.07.2020 | нет/no |  |  | - |  |  | 0902c11f82f6d0c1
2305 | Purchase Vendor Document | 2002145_ТКП_CHETA_1237-7.2.5-RFQ-0001 | [5 empty] | 01 | IFR - Выпущено для рассмотрения |  |  |  | 1237 - Трансформаторная подстанция 10\0,4 кВ |  |  | ТКП_Комплектная трансформаторная подстанция (КТП) 10/0,4 кВ 2х1600 кВА в блочно-модульном здании (БМЗ)_ООО «ЧЭТА» | 2002145 | 0 | 21.07.2020 |  |  | A | ТКП на рассмотрении у Лобыревой Е.В. | Фомин Станислав Геннадьевич | НИПИГАЗ | Руководитель группы,АО "НИПИГАЗ",г.Тюмень,+73452650171,3327 | 23.07.2020 | 0008 | Новый\New |  | AGCC.287-NPG-MTO-TRM-000638 | 06.08.2020 | нет/no |  |  | - |  |  | 0902c11f834c844d
2306 | Purchase Vendor Document | 2002145_ТКП_CHETA_1237-7.2.5-RFQ-0001 | [5 empty] | 01 | IFR - Выпущено для рассмотрения |  |  |  | 1237 - Трансформаторная подстанция 10\0,4 кВ |  |  | ТКП_Комплектная трансформаторная подстанция (КТП) 10/0,4 кВ 2х1600 кВА в блочно-модульном здании (БМЗ)_ООО «ЧЭТА» | 2002145 | 0 | 21.07.2020 |  |  | B | Подтвердить выполнение требований Приложения | Пупышев Илья Сергеевич | НИПИГАЗ | Эксперт,АО "НИПИГАЗ",г. Тюмень,+73452650171,3627 | 23.07.2020 | 0009 | Открыто\Open | 05.08.2020 | AGCC.287-NPG-MTO-TRM-000638 | 06.08.2020 | нет/no |  |  | - |  |  | 0902c11f834c844d
2307 | Purchase Vendor Document | 2002145_ТКП_CHETA_1237-7.2.5-RFQ-0001 | [5 empty] | 01 | IFR - Выпущено для рассмотрения |  |  |  | 1237 - Трансформаторная подстанция 10\0,4 кВ |  |  | ТКП_Комплектная трансформаторная подстанция (КТП) 10/0,4 кВ 2х1600 кВА в блочно-модульном здании (БМЗ)_ООО «ЧЭТА» | 2002145 | 0 | 21.07.2020 |  |  | C | 1. п. 4.2, 4.7 подтвердить требование ОЛ 2. п. 8.15 подтвердить полностью 3. Выполнить требование п. 5.24 (не ниже IP31) 4. п. 6.108-6.109 выполнить применение кнопки управления для вводного блока с моторным электроприводом, применение рукоятки управления для отходящих фидеров 5. Подтвердить выполнение обязательных требований п. 30-42 | Лобырева Елена Владимировна | НИПИГАЗ | Инженер-проектировщик,1-категория,АО "НИПИГАЗ",г. Тюмень,+73452217301,6298 | 27.07.2020 | 0010 | Открыто\Open | 05.08.2020 | AGCC.287-NPG-MTO-TRM-000638 | 06.08.2020 | нет/no |  |  | - |  |  | 0902c11f834c844d
2308 | Purchase Vendor Document | 2002145_ТКП_CHETA_1237-7.2.5-RFQ-0001 | [5 empty] | 01 | IFR - Выпущено для рассмотрения |  |  |  | 1237 - Трансформаторная подстанция 10\0,4 кВ |  |  | ТКП_Комплектная трансформаторная подстанция (КТП) 10/0,4 кВ 2х1600 кВА в блочно-модульном здании (БМЗ)_ООО «ЧЭТА» | 2002145 | 0 | 21.07.2020 |  |  | C | Пояснение к приложению П опросного листа: 1. Требования п.9 и п.10 относятся к сигнализации (при наличии системы электрообогрева кровли). 2. В блоке трансформаторной подстанции предусмотреть контроль температуры в помещениях и контроль за работой оборудования вентсистем (в случае присутствия таковых). 3. Предусмотреть вывод сигналов в диспетчерскую о контроле температуры и контроле за работой венсистем (в случае присутствия таковых). Для этого предусмотреть соответствующие клеммные коробки и кабельные линии от оборудования до клеммной коробки. Клеммную коробку установить на наружной стене здания, в непосредственной близости от кабельного ввода в здание. Клеммная коробка должна быть укомлектована кабельными вводами с устройством крепления металлорукава, для ввода внешних кабелей. На стадии ТКП необходимо предоставить следующую информацию по части КИПиА: - перечень оборудования КИПиА с указанием типов/марок и производителей, в том числе перечень КИП для систем жизнеобеспечения, в случае присутствия таковых. В случае отсутствия КИП для систем жизнеобеспечения, производитель должен подтвердить это; - перечень ЗИП (перечень уточняется на стадии согласования РКД). Термопреобразователь сопротивления не согласовывается, если он предназначен для п.9 и п.10. Для управления электрообогревом необходимо предусмотреть датчик температуры (тип Pt100, трехпроводная схема соединения). Датчик температуры необходимо установить на внешней стороне стены здания для измерения наружней температуры, защитить датчик от солнечного света и осадков козырьком. Предложенное исполнение датчика У1.1 (-45 до 70°С) не соответствует природно-климатической характеристике района строительства (см. п.8.1 листа технических данных). | Трофимов Андрей Николаевич | НИПИГАЗ | Инженер-проектировщик,1-категория,АО "НИПИГАЗ",г. Тюмень,+73452650171,4710 | 03.08.2020 | 0011 | Открыто\Open | 05.08.2020 | AGCC.287-NPG-MTO-TRM-000638 | 06.08.2020 | нет/no |  |  | - |  |  | 0902c11f834c844d
2309 | Purchase Vendor Document | 2002145_ТКП_CHETA_1237-7.2.5-RFQ-0001 | [5 empty] | 01 | IFR - Выпущено для рассмотрения |  |  |  | 1237 - Трансформаторная подстанция 10\0,4 кВ |  |  | ТКП_Комплектная трансформаторная подстанция (КТП) 10/0,4 кВ 2х1600 кВА в блочно-модульном здании (БМЗ)_ООО «ЧЭТА» | 2002145 | 0 | 21.07.2020 |  |  | C | п. 5.24 Требуется не менее IP31. | Черкашин Вячеслав Николаевич | НИПИГАЗ | Инженер-проектировщик,2-категория,АО "НИПИГАЗ",г. Тюмень,+73452217301,6272 | 05.08.2020 | 0012 | Открыто\Open | 05.08.2020 | AGCC.287-NPG-MTO-TRM-000638 | 06.08.2020 | нет/no |  |  | - |  |  | 0902c11f834c844d
2310 | Purchase Vendor Document | 2002145_ТКП_CHETA_1237-7.2.5-RFQ-0001 | [5 empty] | 01 | IFR - Выпущено для рассмотрения |  |  |  | 1237 - Трансформаторная подстанция 10\0,4 кВ |  |  | ТКП_Комплектная трансформаторная подстанция (КТП) 10/0,4 кВ 2х1600 кВА в блочно-модульном здании (БМЗ)_ООО «ЧЭТА» | 2002145 | 0 | 21.07.2020 |  |  | C | Повторно. 1. Заполнить/подтвердить требования п. 30 -42 Листа технических данных Предоставить заполненный в эксель и подписанный в pdf актуальный Лист отклонений с учетом предыдущих и текущих замечаний. Форма Листа отклонений входила в состав пакета AGCC.287-1237-7.2.5-RFQ-0001_0_RU - Приложение 1 (файл AGCC.287-1237-7.2.5-RFQ-0001_Attachment1_0_ER). размещенного на тендер. 1. Дополнительно дублирую/прикладываю. | Салухов Сергей Николаевич | НИПИГАЗ | Эксперт,АО "НИПИГАЗ",г. Краснодар,+78612386060,2200 | 05.08.2020 | 0013 | Открыто\Open | 05.08.2020 | AGCC.287-NPG-MTO-TRM-000638 | 06.08.2020 | нет/no |  |  | - |  |  | 0902c11f834c844d
2346 | Purchase Vendor Document | 2002145_ТКП_ELM_1237-7.2.5-RFQ-0001 | [5 empty] | 0 | IFR - Выпущено для рассмотрения |  |  |  | 1237 - Трансформаторная подстанция 10\0,4 кВ |  |  | ТКП_Комплектная трансформаторная подстанция (КТП) 10/0,4 кВ 2х1600 кВА в блочно-модульном здании (БМЗ)_Электроаппарат-Маркет, ООО | 2002145 | 0 | 25.06.2020 |  |  | B | Указать категорию здания по взрывопожарной и пожарной опасности п. 8.6 листа технических данных. | Белкина Татьяна Алексеевна | НИПИГАЗ | Ведущий инженер-проектировщик,АО "НИПИГАЗ",г.Тюмень,+73452650171,6356 | 25.06.2020 | 0001 | Открыто\Open | 02.07.2020 | AGCC.287-NPG-MTO-TRM-000196 | 02.07.2020 | нет/no |  |  | - |  |  | 0902c11f82fac4a0
2347 | Purchase Vendor Document | 2002145_ТКП_ELM_1237-7.2.5-RFQ-0001 | [5 empty] | 0 | IFR - Выпущено для рассмотрения |  |  |  | 1237 - Трансформаторная подстанция 10\0,4 кВ |  |  | ТКП_Комплектная трансформаторная подстанция (КТП) 10/0,4 кВ 2х1600 кВА в блочно-модульном здании (БМЗ)_Электроаппарат-Маркет, ООО | 2002145 | 0 | 25.06.2020 |  |  | C | 1. Необходимо подтвердить все требования ОЛ в части КИПиА (приложение П). 2. На стадии ТКП должна поставляться, как минимум, следующая документация в части КИПиА: - перечень оборудования КИПиА с указанием типов/марок и производителей; - перечень ЗИП (перечень уточняется на стадии согласования РКД). | Султанова Ульзана Исаковна | НИПИГАЗ | Инженер-проектировщик,1-категория,АО "НИПИГАЗ",г.Тюмень,+73452650171,3252 | 27.06.2020 | 0002 | Открыто\Open | 02.07.2020 | AGCC.287-NPG-MTO-TRM-000196 | 02.07.2020 | нет/no |  |  | - |  |  | 0902c11f82fac4a0
2348 | Purchase Vendor Document | 2002145_ТКП_ELM_1237-7.2.5-RFQ-0001 | [5 empty] | 0 | IFR - Выпущено для рассмотрения |  |  |  | 1237 - Трансформаторная подстанция 10\0,4 кВ |  |  | ТКП_Комплектная трансформаторная подстанция (КТП) 10/0,4 кВ 2х1600 кВА в блочно-модульном здании (БМЗ)_Электроаппарат-Маркет, ООО | 2002145 | 0 | 25.06.2020 |  |  | C | п. 4.6 привести в соответствие п. 5.17 привести в соответствие п. 7.6 привести в соответствие п. 8.6 Заполнить | Черкашин Вячеслав Николаевич | НИПИГАЗ | Инженер-проектировщик,2-категория,АО "НИПИГАЗ",г. Тюмень,+73452217301,6272 | 29.06.2020 | 0003 | Открыто\Open | 02.07.2020 | AGCC.287-NPG-MTO-TRM-000196 | 02.07.2020 | нет/no |  |  | - |  |  | 0902c11f82fac4a0
2349 | Purchase Vendor Document | 2002145_ТКП_ELM_1237-7.2.5-RFQ-0001 | [5 empty] | 0 | IFR - Выпущено для рассмотрения |  |  |  | 1237 - Трансформаторная подстанция 10\0,4 кВ |  |  | ТКП_Комплектная трансформаторная подстанция (КТП) 10/0,4 кВ 2х1600 кВА в блочно-модульном здании (БМЗ)_Электроаппарат-Маркет, ООО | 2002145 | 0 | 25.06.2020 |  |  | C | Подтвердить выполнение всех требований Приложения С | Пупышев Илья Сергеевич | НИПИГАЗ | Эксперт,АО "НИПИГАЗ",г. Тюмень,+73452650171,3627 | 29.06.2020 | 0004 | Открыто\Open | 02.07.2020 | AGCC.287-NPG-MTO-TRM-000196 | 02.07.2020 | нет/no |  |  | - |  |  | 0902c11f82fac4a0
2350 | Purchase Vendor Document | 2002145_ТКП_ELM_1237-7.2.5-RFQ-0001 | [5 empty] | 0 | IFR - Выпущено для рассмотрения |  |  |  | 1237 - Трансформаторная подстанция 10\0,4 кВ |  |  | ТКП_Комплектная трансформаторная подстанция (КТП) 10/0,4 кВ 2х1600 кВА в блочно-модульном здании (БМЗ)_Электроаппарат-Маркет, ООО | 2002145 | 0 | 25.06.2020 |  |  | B | Приложение С, подтвердить все пункты (с пункта 5.3 подтверждения отсутствуют) | Шаркеев Алексей Сергеевич | НИПИГАЗ | Руководитель группы,АО "НИПИГАЗ",г.Тюмень,+73452650171,2327 | 30.06.2020 | 0005 | Открыто\Open | 02.07.2020 | AGCC.287-NPG-MTO-TRM-000196 | 02.07.2020 | нет/no |  |  | - |  |  | 0902c11f82fac4a0
2351 | Purchase Vendor Document | 2002145_ТКП_ELM_1237-7.2.5-RFQ-0001 | [5 empty] | 0 | IFR - Выпущено для рассмотрения |  |  |  | 1237 - Трансформаторная подстанция 10\0,4 кВ |  |  | ТКП_Комплектная трансформаторная подстанция (КТП) 10/0,4 кВ 2х1600 кВА в блочно-модульном здании (БМЗ)_Электроаппарат-Маркет, ООО | 2002145 | 0 | 25.06.2020 |  |  |  | Нет комментариев. No Comments. | Бондаренко Любовь Сергеевна | НИПИГАЗ | Инженер-проектировщик,1-категория,АО "НИПИГАЗ",г. Тюмень,+73452650171,6265 | 30.06.2020 | 0006 | Новый\New |  | AGCC.287-NPG-MTO-TRM-000196 | 02.07.2020 | нет/no |  |  | - |  |  | 0902c11f82fac4a0
2352 | Purchase Vendor Document | 2002145_ТКП_ELM_1237-7.2.5-RFQ-0001 | [5 empty] | 0 | IFR - Выпущено для рассмотрения |  |  |  | 1237 - Трансформаторная подстанция 10\0,4 кВ |  |  | ТКП_Комплектная трансформаторная подстанция (КТП) 10/0,4 кВ 2х1600 кВА в блочно-модульном здании (БМЗ)_Электроаппарат-Маркет, ООО | 2002145 | 0 | 25.06.2020 |  |  | B | 1. п. 8.1 подтвердить полностью 2. подтвердить выполнение обязательных п. 30-42 | Лобырева Елена Владимировна | НИПИГАЗ | Инженер-проектировщик,1-категория,АО "НИПИГАЗ",г. Тюмень,+73452217301,6298 | 02.07.2020 | 0007 | Открыто\Open | 02.07.2020 | AGCC.287-NPG-MTO-TRM-000196 | 02.07.2020 | нет/no |  |  | - |  |  | 0902c11f82fac4a0
2353 | Purchase Vendor Document | 2002145_ТКП_ELM_1237-7.2.5-RFQ-0001 | [5 empty] | 0 | IFR - Выпущено для рассмотрения |  |  |  | 1237 - Трансформаторная подстанция 10\0,4 кВ |  |  | ТКП_Комплектная трансформаторная подстанция (КТП) 10/0,4 кВ 2х1600 кВА в блочно-модульном здании (БМЗ)_Электроаппарат-Маркет, ООО | 2002145 | 0 | 25.06.2020 |  |  | C | Подтвердить выполнение п.30-42 | Салухов Сергей Николаевич | НИПИГАЗ | Эксперт,АО "НИПИГАЗ",г. Краснодар,+78612386060,2200 | 02.07.2020 | 0008 | Открыто\Open | 02.07.2020 | AGCC.287-NPG-MTO-TRM-000196 | 02.07.2020 | нет/no |  |  | - |  |  | 0902c11f82fac4a0
2354 | Purchase Vendor Document | 2002145_ТКП_ELM_1237-7.2.5-RFQ-0001 | [5 empty] | 0 | IFR - Выпущено для рассмотрения |  |  |  | 1237 - Трансформаторная подстанция 10\0,4 кВ |  |  | ТКП_Комплектная трансформаторная подстанция (КТП) 10/0,4 кВ 2х1600 кВА в блочно-модульном здании (БМЗ)_Электроаппарат-Маркет, ООО | 2002145 | 0 | 25.06.2020 |  |  | C | Пояснение к приложению П опросного листа: 1. Требования п.9 и п.10 относятся к сигнализации (при наличии системы электрообогрева кровли). 2. В блоке трансформаторной подстанции предусмотреть контроль температуры в помещениях и контроль за работой оборудования вентсистем (в случае присутствия таковых). 3. Предусмотреть вывод сигналов в диспетчерскую о контроле температуры и контроле за работой венсистем (в случае присутствия таковых). Для этого предусмотреть соответствующие клеммные коробки и кабельные линии от оборудования до клеммной коробки. Клеммную коробку установить на наружной стене здания, в непосредственной близости от кабельного ввода в здание. Клеммная коробка должна быть укомлектована кабельными вводами с устройством крепления металлорукава, для ввода внешних кабелей. На стадии ТКП необходимо предоставить следующую информацию по части КИПиА: - перечень оборудования КИПиА с указанием типов/марок и производителей, в том числе перечень КИП для систем жизнеобеспечения, в случае присутствия таковых. В случае отсутствия КИП для систем жизнеобеспечения, производитель должен подтвердить это; - перечень ЗИП (перечень уточняется на стадии согласования РКД). Необходимо подтвердить все требования ОЛ в части КИПиА (приложение П), конкретно в приложении П не подтверждены п.9.1, 10.1, 10.2. | Трофимов Андрей Николаевич | НИПИГАЗ | Инженер-проектировщик,1-категория,АО "НИПИГАЗ",г. Тюмень,+73452650171,4710 | 03.08.2020 | 0009 | Новый\New |  | AGCC.287-NPG-MTO-TRM-000196 | 02.07.2020 | нет/no |  |  | - |  |  | 0902c11f82fac4a0