## Отчет по комментариям
№ | Тип документа | Номер документа | Номер разработчика | ФИО Разработчика | Номер Заказчика | Номер по ГОСТ | Класс документа | Ревизия | Причина выпуска | Компания-разработчик | Система | Стадия | Титул (рус) | Марка комплекта | Код расположения/участок | Наименование документа (рус) | Код дисциплины | Количество листов A4 | Дата загрузки документации | Штамп в производство работ? | Дата штампа | Код замечания | Текст замечания | Автор замечания | Организация автора замечания | Описание | Дата выдачи замечания | Номер замечания | Статус замечания | Дата изменения статуса замечания | Номер ИСХ ТРМ | Дата отправки ИСХ ТРМ | Получен ответ | Текст ответа | Автор ответа | Организация автора ответа | Описание2 | Дата ответа | Идентификатор документа
536 | Purchase Vendor Document | AGCC.287-1071-352801-D05-0002 | [5 empty] | B | IFR - Выпущено для рассмотрения |  |  |  | 1071 - Мобильная дизель-генераторная установка |  |  | Однолинейные электрические схемы. Схема структурная БК ДЭС № 1 | 352801 | 0 | 07.05.2020 |  |  |  | Нет комментариев. No Comments. | Бикшаримов Дмитрий Нагимович | НИПИГАЗ | Руководитель группы,АО "НИПИГАЗ",г.Тюмень,+73452650171,3294 | 12.05.2020 | 7 | Закрыто\Closed | 19.05.2020 | 0008.2017-NPG-MTO-TRM-000660, AGCC.287-MTO-INM-TRM-000006 | 20.05.2020, 20.05.2020 | нет/no |  |  | - | Руководитель группы,АО "НИПИГАЗ",г.Тюмень,+73452650171,3294 |  | 0902c11f828e2ead
537 | Purchase Vendor Document | AGCC.287-1071-352801-D05-0002 | [5 empty] | B | IFR - Выпущено для рассмотрения |  |  |  | 1071 - Мобильная дизель-генераторная установка |  |  | Однолинейные электрические схемы. Схема структурная БК ДЭС № 1 | 352801 | 0 | 07.05.2020 |  |  |  | Нет комментариев. No Comments. | Вертиполох Тамара Ивановна | НИПИГАЗ | Главный специалист,АО "НИПИГАЗ",г.Тюмень,+73452650171,3365 | 13.05.2020 | 8 | Закрыто\Closed | 19.05.2020 | 0008.2017-NPG-MTO-TRM-000660, AGCC.287-MTO-INM-TRM-000006 | 20.05.2020, 20.05.2020 | нет/no |  |  | - | Главный специалист,АО "НИПИГАЗ",г.Тюмень,+73452650171,3365 |  | 0902c11f828e2ead
538 | Purchase Vendor Document | AGCC.287-1071-352801-D05-0002 | [5 empty] | C | IFR - Выпущено для рассмотрения |  |  |  | 1071 - Мобильная дизель-генераторная установка |  |  | схема структурная БК ДЭС № 1 | 352801 | 0 | 28.05.2020 |  |  |  | Нет комментариев. No Comments. | Вертиполох Тамара Ивановна | НИПИГАЗ | Главный специалист,АО "НИПИГАЗ",г.Тюмень,+73452650171,3365 | 01.06.2020 | 9 | Закрыто\Closed | 04.06.2020 | 0008.2017-NPG-MTO-TRM-000669, AGCC.287-MTO-INM-TRM-000012 | 05.06.2020, 08.06.2020 | нет/no |  |  | - | Главный специалист,АО "НИПИГАЗ",г.Тюмень,+73452650171,3365 |  | 0902c11f82bb9d3c
539 | Purchase Vendor Document | AGCC.287-1071-352801-D05-0002 | [5 empty] | C | IFR - Выпущено для рассмотрения |  |  |  | 1071 - Мобильная дизель-генераторная установка |  |  | схема структурная БК ДЭС № 1 | 352801 | 0 | 28.05.2020 |  |  | C | 1)Отсутствуют условные обозначения 2)Отсутствует легенда цветов | Чемерило Андрей Валерьевич | НИПИГАЗ | Инженер-проектировщик,1-категория,АО "НИПИГАЗ",г.Тюмень,+73452650171,3287 | 02.06.2020 | 10 | Закрыто\Closed | 15.06.2020 | 0008.2017-NPG-MTO-TRM-000669, AGCC.287-MTO-INM-TRM-000012 | 05.06.2020, 08.06.2020 | нет/no |  |  | - | Инженер-проектировщик,1-категория,АО "НИПИГАЗ",г.Тюмень,+73452650171,3287 |  | 0902c11f82bb9d3c
540 | Purchase Vendor Document | AGCC.287-1071-352801-D05-0002 | [5 empty] | C | IFR - Выпущено для рассмотрения |  |  |  | 1071 - Мобильная дизель-генераторная установка |  |  | схема структурная БК ДЭС № 1 | 352801 | 0 | 28.05.2020 |  |  |  | 1 непонятно, какое оборудование защищается автоматами QF (кабели уходят «в пустоту») - УСТРАНЕНО 2 отсутствуют условные обозначения - ПОВТОРНО | Плотникова Юлия Юрьевна | НИПИГАЗ | Инженер-проектировщик,1-категория,АО "НИПИГАЗ",г. Тюмень,+73452650171,2456 | 04.06.2020 | 11 | Закрыто\Closed | 17.06.2020 | 0008.2017-NPG-MTO-TRM-000669, AGCC.287-MTO-INM-TRM-000012 | 05.06.2020, 08.06.2020 | нет/no |  |  | - | Инженер-проектировщик,1-категория,АО "НИПИГАЗ",г. Тюмень,+73452650171,2456 |  | 0902c11f82bb9d3c
541 | Purchase Vendor Document | AGCC.287-1071-352801-D05-0007 | [5 empty] | B | IFR - Выпущено для рассмотрения |  |  |  | 1071 - Мобильная дизель-генераторная установка |  |  | Однолинейные электрические схемы. Схема однолинейная ЩСН | 352801 | 0 | 07.05.2020 |  |  |  | Нет комментариев. No Comments. | Бикшаримов Дмитрий Нагимович | НИПИГАЗ | Руководитель группы,АО "НИПИГАЗ",г.Тюмень,+73452650171,3294 | 12.05.2020 | 5 | Закрыто\Closed | 19.05.2020 | 0008.2017-NPG-MTO-TRM-000660, AGCC.287-MTO-INM-TRM-000006 | 20.05.2020, 20.05.2020 | нет/no |  |  | - | Руководитель группы,АО "НИПИГАЗ",г.Тюмень,+73452650171,3294 |  | 0902c11f828e2efe
542 | Purchase Vendor Document | AGCC.287-1071-352801-D05-0007 | [5 empty] | B | IFR - Выпущено для рассмотрения |  |  |  | 1071 - Мобильная дизель-генераторная установка |  |  | Однолинейные электрические схемы. Схема однолинейная ЩСН | 352801 | 0 | 07.05.2020 |  |  |  | Нет комментариев. No Comments. | Вертиполох Тамара Ивановна | НИПИГАЗ | Главный специалист,АО "НИПИГАЗ",г.Тюмень,+73452650171,3365 | 13.05.2020 | 6 | Закрыто\Closed | 19.05.2020 | 0008.2017-NPG-MTO-TRM-000660, AGCC.287-MTO-INM-TRM-000006 | 20.05.2020, 20.05.2020 | нет/no |  |  | - | Главный специалист,АО "НИПИГАЗ",г.Тюмень,+73452650171,3365 |  | 0902c11f828e2efe
543 | Purchase Vendor Document | AGCC.287-1071-352801-D05-0007 | [5 empty] | B | IFR - Выпущено для рассмотрения |  |  |  | 1071 - Мобильная дизель-генераторная установка |  |  | Однолинейные электрические схемы. Схема однолинейная ЩСН | 352801 | 0 | 07.05.2020 |  |  |  | Для питания оборудования системы АПТ необходимо предусмотреть кабель исполнения нг(А)-FRLS , сечением не менее 3х2,5 мм. | Страженских Константин Александрович | НИПИГАЗ | Инженер-проектировщик,1-категория,АО "НИПИГАЗ",г.Тюмень,+73452650171,1986 | 18.05.2020 | 7 | Закрыто\Closed | 04.06.2020 | 0008.2017-NPG-MTO-TRM-000660, AGCC.287-MTO-INM-TRM-000006 | 20.05.2020, 20.05.2020 | внутренний/internal | Замечание не устранено! | Страженских Константин Александрович | НИПИГАЗ | Инженер-проектировщик,1-категория,АО "НИПИГАЗ",г.Тюмень,+73452650171,1986 | 04.06.2020 | 0902c11f828e2efe
544 | Purchase Vendor Document | AGCC.287-1071-352801-D05-0007 | [5 empty] | C | IFR - Выпущено для рассмотрения |  |  |  | 1071 - Мобильная дизель-генераторная установка |  |  | Однолинейные электрические схемы. Схема однолинейная ЩСН | 352801 | 0 | 28.05.2020 |  |  |  | Нет комментариев. No Comments. | Вертиполох Тамара Ивановна | НИПИГАЗ | Главный специалист,АО "НИПИГАЗ",г.Тюмень,+73452650171,3365 | 01.06.2020 | 8 | Закрыто\Closed | 04.06.2020 | AGCC.287-NPG-MTO-TRM-000038, AGCC.287-MTO-INM-TRM-000013 | 05.06.2020, 08.06.2020 | нет/no |  |  | - | Главный специалист,АО "НИПИГАЗ",г.Тюмень,+73452650171,3365 |  | 0902c11f82ba2d1c
545 | Purchase Vendor Document | AGCC.287-1071-352801-D05-0007 | [5 empty] | C | IFR - Выпущено для рассмотрения |  |  |  | 1071 - Мобильная дизель-генераторная установка |  |  | Однолинейные электрические схемы. Схема однолинейная ЩСН | 352801 | 0 | 28.05.2020 |  |  |  | Нет комментариев. No Comments. | Чемерило Андрей Валерьевич | НИПИГАЗ | Инженер-проектировщик,1-категория,АО "НИПИГАЗ",г.Тюмень,+73452650171,3287 | 01.06.2020 | 9 | Закрыто\Closed | 04.06.2020 | AGCC.287-NPG-MTO-TRM-000038, AGCC.287-MTO-INM-TRM-000013 | 05.06.2020, 08.06.2020 | нет/no |  |  | - | Инженер-проектировщик,1-категория,АО "НИПИГАЗ",г.Тюмень,+73452650171,3287 |  | 0902c11f82ba2d1c
546 | Purchase Vendor Document | AGCC.287-1071-352801-D05-0007 | [5 empty] | C | IFR - Выпущено для рассмотрения |  |  |  | 1071 - Мобильная дизель-генераторная установка |  |  | Однолинейные электрические схемы. Схема однолинейная ЩСН | 352801 | 0 | 28.05.2020 |  |  | C | Повторно. На вводе ЩСН показать коммутационную аппаратуру | Таштабанов Дмитрий Фаритович | НИПИГАЗ | Главный специалист,АО "НИПИГАЗ",г. Тюмень,+73452650171,3211 | 04.06.2020 | 10 | Закрыто\Closed | 17.06.2020 | AGCC.287-NPG-MTO-TRM-000038, AGCC.287-MTO-INM-TRM-000013 | 05.06.2020, 08.06.2020 | нет/no |  |  | - | Главный специалист,АО "НИПИГАЗ",г. Тюмень,+73452650171,3211 |  | 0902c11f82ba2d1c
547 | Purchase Vendor Document | AGCC.287-1071-352801-D05-0007 | [5 empty] | C | IFR - Выпущено для рассмотрения |  |  |  | 1071 - Мобильная дизель-генераторная установка |  |  | Однолинейные электрические схемы. Схема однолинейная ЩСН | 352801 | 0 | 28.05.2020 |  |  | C | Питающий кабель для потребителей системы противопожарной защиты предусмотреть исполнения FRLS | Таштабанов Дмитрий Фаритович | НИПИГАЗ | Главный специалист,АО "НИПИГАЗ",г. Тюмень,+73452650171,3211 | 04.06.2020 | 11 | Закрыто\Closed | 17.06.2020 | AGCC.287-NPG-MTO-TRM-000038, AGCC.287-MTO-INM-TRM-000013 | 05.06.2020, 08.06.2020 | нет/no |  |  | - | Главный специалист,АО "НИПИГАЗ",г. Тюмень,+73452650171,3211 |  | 0902c11f82ba2d1c
548 | Purchase Vendor Document | AGCC.287-1071-352801-D05-0007 | [5 empty] | C | IFR - Выпущено для рассмотрения |  |  |  | 1071 - Мобильная дизель-генераторная установка |  |  | Однолинейные электрические схемы. Схема однолинейная ЩСН | 352801 | 0 | 28.05.2020 |  |  | B | QF7 в спецификации учтён как диф. атомат | Таштабанов Дмитрий Фаритович | НИПИГАЗ | Главный специалист,АО "НИПИГАЗ",г. Тюмень,+73452650171,3211 | 04.06.2020 | 12 | Закрыто\Closed | 17.06.2020 | AGCC.287-NPG-MTO-TRM-000038, AGCC.287-MTO-INM-TRM-000013 | 05.06.2020, 08.06.2020 | нет/no |  |  | - | Главный специалист,АО "НИПИГАЗ",г. Тюмень,+73452650171,3211 |  | 0902c11f82ba2d1c
549 | Purchase Vendor Document | AGCC.287-1071-352801-D05-0007 | [5 empty] | C | IFR - Выпущено для рассмотрения |  |  |  | 1071 - Мобильная дизель-генераторная установка |  |  | Однолинейные электрические схемы. Схема однолинейная ЩСН | 352801 | 0 | 28.05.2020 |  |  |  | Замечание Страженских К.А. Не устранено. Повторно. Для питания оборудования системы АПТ необходимо предусмотреть кабель исполнения нг(А)-FRLS , сечением не менее 3х2,5 мм. | Чебыкина Наталья Александровна | НИПИГАЗ | Ведущий специалист,АО "НИПИГАЗ",г. Краснодар,+78612386060,4199 | 04.06.2020 | 13 | Закрыто\Closed | 17.06.2020 | AGCC.287-NPG-MTO-TRM-000038, AGCC.287-MTO-INM-TRM-000013 | 05.06.2020, 08.06.2020 | нет/no |  |  | - | Ведущий специалист,АО "НИПИГАЗ",г. Краснодар,+78612386060,4199 |  | 0902c11f82ba2d1c
550 | Purchase Vendor Document | AGCC.287-1071-352801-D05-0007 | [5 empty] | C | IFR - Выпущено для рассмотрения |  |  |  | 1071 - Мобильная дизель-генераторная установка |  |  | Однолинейные электрические схемы. Схема однолинейная ЩСН | 352801 | 0 | 28.05.2020 |  |  | C | CRS | Чебыкина Наталья Александровна | НИПИГАЗ | Ведущий специалист,АО "НИПИГАЗ",г. Краснодар,+78612386060,4199 | 04.06.2020 | 14 | Закрыто\Closed | 16.06.2020 | AGCC.287-NPG-MTO-TRM-000038, AGCC.287-MTO-INM-TRM-000013 | 05.06.2020, 08.06.2020 | нет/no |  |  | - | Ведущий специалист,АО "НИПИГАЗ",г. Краснодар,+78612386060,4199 |  | 0902c11f82ba2d1c
558 | Purchase Vendor Document | AGCC.287-1071-352801-D08-0003 | [5 empty] | B | IFR - Выпущено для рассмотрения |  |  |  | 1071 - Мобильная дизель-генераторная установка |  |  | Принципиальные электрические схемы. Схема принципиальная ПУ DSE 7420MKII | 352801 | 0 | 07.05.2020 |  |  |  | Нет комментариев. No Comments. | Бикшаримов Дмитрий Нагимович | НИПИГАЗ | Руководитель группы,АО "НИПИГАЗ",г.Тюмень,+73452650171,3294 | 12.05.2020 | 4 | Закрыто\Closed | 19.05.2020 | 0008.2017-NPG-MTO-TRM-000660, AGCC.287-MTO-INM-TRM-000006 | 20.05.2020, 20.05.2020 | нет/no |  |  | - | Руководитель группы,АО "НИПИГАЗ",г.Тюмень,+73452650171,3294 |  | 0902c11f828e2ed0
559 | Purchase Vendor Document | AGCC.287-1071-352801-D08-0003 | [5 empty] | B | IFR - Выпущено для рассмотрения |  |  |  | 1071 - Мобильная дизель-генераторная установка |  |  | Принципиальные электрические схемы. Схема принципиальная ПУ DSE 7420MKII | 352801 | 0 | 07.05.2020 |  |  |  | Нет комментариев. No Comments. | Вертиполох Тамара Ивановна | НИПИГАЗ | Главный специалист,АО "НИПИГАЗ",г.Тюмень,+73452650171,3365 | 13.05.2020 | 5 | Закрыто\Closed | 19.05.2020 | 0008.2017-NPG-MTO-TRM-000660, AGCC.287-MTO-INM-TRM-000006 | 20.05.2020, 20.05.2020 | нет/no |  |  | - | Главный специалист,АО "НИПИГАЗ",г.Тюмень,+73452650171,3365 |  | 0902c11f828e2ed0
560 | Purchase Vendor Document | AGCC.287-1071-352801-D08-0003 | [5 empty] | B | IFR - Выпущено для рассмотрения |  |  |  | 1071 - Мобильная дизель-генераторная установка |  |  | Принципиальные электрические схемы. Схема принципиальная ПУ DSE 7420MKII | 352801 | 0 | 07.05.2020 |  |  | B | Исключить использование светлых тонов линий на чертеже (на бумаге будет еще хуже, чем в файле) | Болдырев Максим Николаевич | НИПИГАЗ | Главный специалист,АО "НИПИГАЗ",г. Тюмень,+73452650171,4617 | 18.05.2020 | 6 | Закрыто\Closed | 01.06.2020 | 0008.2017-NPG-MTO-TRM-000660, AGCC.287-MTO-INM-TRM-000006 | 20.05.2020, 20.05.2020 | нет/no |  |  | - | Главный специалист,АО "НИПИГАЗ",г. Тюмень,+73452650171,4617 |  | 0902c11f828e2ed0
561 | Purchase Vendor Document | AGCC.287-1071-352801-D08-0003 | [5 empty] | B | IFR - Выпущено для рассмотрения |  |  |  | 1071 - Мобильная дизель-генераторная установка |  |  | Принципиальные электрические схемы. Схема принципиальная ПУ DSE 7420MKII | 352801 | 0 | 07.05.2020 |  |  | C | На принципиальной схеме должны быть однозначно определены все элементы и устройства, входящие в состав изделия и изображенные на схеме. Данные об элементах следует записывать в перечень элементов. | Болдырев Максим Николаевич | НИПИГАЗ | Главный специалист,АО "НИПИГАЗ",г. Тюмень,+73452650171,4617 | 18.05.2020 | 7 | Закрыто\Closed | 15.06.2020 | 0008.2017-NPG-MTO-TRM-000660, AGCC.287-MTO-INM-TRM-000006 | 20.05.2020, 20.05.2020 | нет/no |  |  | - | Главный специалист,АО "НИПИГАЗ",г. Тюмень,+73452650171,4617 |  | 0902c11f828e2ed0
562 | Purchase Vendor Document | AGCC.287-1071-352801-D08-0003 | [5 empty] | B | IFR - Выпущено для рассмотрения |  |  |  | 1071 - Мобильная дизель-генераторная установка |  |  | Принципиальные электрические схемы. Схема принципиальная ПУ DSE 7420MKII | 352801 | 0 | 07.05.2020 |  |  | C | Прошу подробно показать на схеме или пояснить, как запитываются катушки промежуточных реле - подвод -24 В показано, подвод +24 В не показано | Чемерило Андрей Валерьевич | НИПИГАЗ | Инженер-проектировщик,1-категория,АО "НИПИГАЗ",г.Тюмень,+73452650171,3287 | 19.05.2020 | 8 | Закрыто\Closed | 05.06.2020 | 0008.2017-NPG-MTO-TRM-000660, AGCC.287-MTO-INM-TRM-000006 | 20.05.2020, 20.05.2020 | нет/no |  |  | - | Инженер-проектировщик,1-категория,АО "НИПИГАЗ",г.Тюмень,+73452650171,3287 |  | 0902c11f828e2ed0
563 | Purchase Vendor Document | AGCC.287-1071-352801-D08-0003 | [5 empty] | C | IFR - Выпущено для рассмотрения |  |  |  | 1071 - Мобильная дизель-генераторная установка |  |  | схема принципиальная ПУ DSE 7420MKII | 352801 | 0 | 28.05.2020 |  |  |  | Нет комментариев. No Comments. | Вертиполох Тамара Ивановна | НИПИГАЗ | Главный специалист,АО "НИПИГАЗ",г.Тюмень,+73452650171,3365 | 01.06.2020 | 9 | Закрыто\Closed | 04.06.2020 | 0008.2017-NPG-MTO-TRM-000669, AGCC.287-MTO-INM-TRM-000012 | 05.06.2020, 08.06.2020 | нет/no |  |  | - | Главный специалист,АО "НИПИГАЗ",г.Тюмень,+73452650171,3365 |  | 0902c11f82bb9d4a
564 | Purchase Vendor Document | AGCC.287-1071-352801-D08-0003 | [5 empty] | C | IFR - Выпущено для рассмотрения |  |  |  | 1071 - Мобильная дизель-генераторная установка |  |  | схема принципиальная ПУ DSE 7420MKII | 352801 | 0 | 28.05.2020 |  |  |  | Отсутствуют обозначения кабеля контроля сети в кабельном журнале и на чертеже | Чемерило Андрей Валерьевич | НИПИГАЗ | Инженер-проектировщик,1-категория,АО "НИПИГАЗ",г.Тюмень,+73452650171,3287 | 02.06.2020 | 10 | Закрыто\Closed | 15.06.2020 | 0008.2017-NPG-MTO-TRM-000669, AGCC.287-MTO-INM-TRM-000012 | 05.06.2020, 08.06.2020 | нет/no |  |  | - | Инженер-проектировщик,1-категория,АО "НИПИГАЗ",г.Тюмень,+73452650171,3287 |  | 0902c11f82bb9d4a
565 | Purchase Vendor Document | AGCC.287-1071-352801-D08-0003 | [5 empty] | C | IFR - Выпущено для рассмотрения |  |  |  | 1071 - Мобильная дизель-генераторная установка |  |  | схема принципиальная ПУ DSE 7420MKII | 352801 | 0 | 28.05.2020 |  |  |  | 1 Указать на схеме, что Alarm - это щит, а также сослаться на документы, где оно отображен - ПОВТОРНО 2 Спецификация на листе не соответствует п. 5.7.2 ГОСТ 2.701-2008 - УСТРАНЕНО | Плотникова Юлия Юрьевна | НИПИГАЗ | Инженер-проектировщик,1-категория,АО "НИПИГАЗ",г. Тюмень,+73452650171,2456 | 04.06.2020 | 11 | Закрыто\Closed | 17.06.2020 | 0008.2017-NPG-MTO-TRM-000669, AGCC.287-MTO-INM-TRM-000012 | 05.06.2020, 08.06.2020 | нет/no |  |  | - | Инженер-проектировщик,1-категория,АО "НИПИГАЗ",г. Тюмень,+73452650171,2456 |  | 0902c11f82bb9d4a
566 | Purchase Vendor Document | AGCC.287-1071-352801-D08-0003 | [5 empty] | C | IFR - Выпущено для рассмотрения |  |  |  | 1071 - Мобильная дизель-генераторная установка |  |  | схема принципиальная ПУ DSE 7420MKII | 352801 | 0 | 28.05.2020 |  |  | B | Повторно. На схеме показать входящие кабельные линии подключаемые к клеммам XT3, также как показано для клемм XT4 | Таштабанов Дмитрий Фаритович | НИПИГАЗ | Главный специалист,АО "НИПИГАЗ",г. Тюмень,+73452650171,3211 | 04.06.2020 | 12 | Закрыто\Closed | 17.06.2020 | 0008.2017-NPG-MTO-TRM-000669, AGCC.287-MTO-INM-TRM-000012 | 05.06.2020, 08.06.2020 | нет/no |  |  | - | Главный специалист,АО "НИПИГАЗ",г. Тюмень,+73452650171,3211 |  | 0902c11f82bb9d4a
567 | Purchase Vendor Document | AGCC.287-1071-352801-D08-0003 | [5 empty] | D | IFR - Выпущено для рассмотрения |  |  |  | 1071 - Мобильная дизель-генераторная установка |  |  | схема принципиальная ПУ DSE 7420MKII | 352801 | 0 | 15.06.2020 |  |  | C | Повторно. На принципиальной схеме должны быть однозначно определены все элементы и устройства, входящие в состав изделия и изображенные на схеме. Данные об элементах следует записывать в перечень элементов. пояснения: 1. На схеме присутствует 16 устройств QF (номера QF1, QF2, QF3 использованы дважды). 2. В перечне элементов поз.обозначения приведены общие (QF - 11 шт.) 3. Наверняка эти автоматические выключатели имеют разные характеристики. 4. Поз.обозначения на чертежах и в спецификации для одних и тех же устройств должны соответствовать. 5. Дать общее указание на чертеже: "Позиционное обозначение устройств соответствует спецификации AGCC.287-1071-352801-F12-0004" | Болдырев Максим Николаевич | НИПИГАЗ | Главный специалист,АО "НИПИГАЗ",г. Тюмень,+73452650171,4617 | 15.06.2020 | 13 | Закрыто\Closed | 19.06.2020 | AGCC.287-NPG-MTO-TRM-000104, AGCC.287-MTO-INM-TRM-000017 | 18.06.2020, 18.06.2020 | нет/no |  |  | - | Главный специалист,АО "НИПИГАЗ",г. Тюмень,+73452650171,4617 |  | 0902c11f82dfd639
573 | Purchase Vendor Document | AGCC.287-1071-352801-D08-0008 | [5 empty] | B | IFR - Выпущено для рассмотрения |  |  |  | 1071 - Мобильная дизель-генераторная установка |  |  | Принципиальные электрические схемы.Схема принципиальная ЩСН | 352801 | 0 | 07.05.2020 |  |  |  | Нет комментариев. No Comments. | Бикшаримов Дмитрий Нагимович | НИПИГАЗ | Руководитель группы,АО "НИПИГАЗ",г.Тюмень,+73452650171,3294 | 12.05.2020 | 2 | Закрыто\Closed | 20.05.2020 | 0008.2017-NPG-MTO-TRM-000660, AGCC.287-MTO-INM-TRM-000006 | 20.05.2020, 20.05.2020 | нет/no |  |  | - | Руководитель группы,АО "НИПИГАЗ",г.Тюмень,+73452650171,3294 |  | 0902c11f828e2f0c
574 | Purchase Vendor Document | AGCC.287-1071-352801-D08-0008 | [5 empty] | B | IFR - Выпущено для рассмотрения |  |  |  | 1071 - Мобильная дизель-генераторная установка |  |  | Принципиальные электрические схемы.Схема принципиальная ЩСН | 352801 | 0 | 07.05.2020 |  |  |  | Нет комментариев. No Comments. | Вертиполох Тамара Ивановна | НИПИГАЗ | Главный специалист,АО "НИПИГАЗ",г.Тюмень,+73452650171,3365 | 13.05.2020 | 3 | Закрыто\Closed | 20.05.2020 | 0008.2017-NPG-MTO-TRM-000660, AGCC.287-MTO-INM-TRM-000006 | 20.05.2020, 20.05.2020 | нет/no |  |  | - | Главный специалист,АО "НИПИГАЗ",г.Тюмень,+73452650171,3365 |  | 0902c11f828e2f0c
575 | Purchase Vendor Document | AGCC.287-1071-352801-D08-0008 | [5 empty] | B | IFR - Выпущено для рассмотрения |  |  |  | 1071 - Мобильная дизель-генераторная установка |  |  | Принципиальные электрические схемы.Схема принципиальная ЩСН | 352801 | 0 | 07.05.2020 |  |  | B | Связанный контакт реле К3 заменить на нормально разомкнутый | Чемерило Андрей Валерьевич | НИПИГАЗ | Инженер-проектировщик,1-категория,АО "НИПИГАЗ",г.Тюмень,+73452650171,3287 | 19.05.2020 | 4 | Закрыто\Closed | 05.06.2020 | 0008.2017-NPG-MTO-TRM-000660, AGCC.287-MTO-INM-TRM-000006 | 20.05.2020, 20.05.2020 | нет/no |  |  | - | Инженер-проектировщик,1-категория,АО "НИПИГАЗ",г.Тюмень,+73452650171,3287 |  | 0902c11f828e2f0c
576 | Purchase Vendor Document | AGCC.287-1071-352801-D08-0008 | [5 empty] | C | IFR - Выпущено для рассмотрения |  |  |  | 1071 - Мобильная дизель-генераторная установка |  |  | схема ЩСН принципиальная | 352801 | 0 | 28.05.2020 |  |  |  | Нет комментариев. No Comments. | Вертиполох Тамара Ивановна | НИПИГАЗ | Главный специалист,АО "НИПИГАЗ",г.Тюмень,+73452650171,3365 | 01.06.2020 | 5 | Закрыто\Closed | 04.06.2020 | 0008.2017-NPG-MTO-TRM-000669, AGCC.287-MTO-INM-TRM-000012 | 05.06.2020, 08.06.2020 | нет/no |  |  | - | Главный специалист,АО "НИПИГАЗ",г.Тюмень,+73452650171,3365 |  | 0902c11f82bb9d4f
577 | Purchase Vendor Document | AGCC.287-1071-352801-D12-0011 | [5 empty] | B | IFR - Выпущено для рассмотрения |  |  |  | 1071 - Мобильная дизель-генераторная установка |  |  | Схема подключения внешних проводок. Схема подключения внешних проводок на ПЦН | 352801 | 0 | 07.05.2020 |  |  |  | Нет комментариев. No Comments. | Бикшаримов Дмитрий Нагимович | НИПИГАЗ | Руководитель группы,АО "НИПИГАЗ",г.Тюмень,+73452650171,3294 | 12.05.2020 | 3 | Закрыто\Closed | 20.05.2020 | 0008.2017-NPG-MTO-TRM-000660, AGCC.287-MTO-INM-TRM-000006 | 20.05.2020, 20.05.2020 | нет/no |  |  | - | Руководитель группы,АО "НИПИГАЗ",г.Тюмень,+73452650171,3294 |  | 0902c11f828e2f37
578 | Purchase Vendor Document | AGCC.287-1071-352801-D12-0011 | [5 empty] | B | IFR - Выпущено для рассмотрения |  |  |  | 1071 - Мобильная дизель-генераторная установка |  |  | Схема подключения внешних проводок. Схема подключения внешних проводок на ПЦН | 352801 | 0 | 07.05.2020 |  |  |  | Нет комментариев. No Comments. | Вертиполох Тамара Ивановна | НИПИГАЗ | Главный специалист,АО "НИПИГАЗ",г.Тюмень,+73452650171,3365 | 13.05.2020 | 4 | Закрыто\Closed | 20.05.2020 | 0008.2017-NPG-MTO-TRM-000660, AGCC.287-MTO-INM-TRM-000006 | 20.05.2020, 20.05.2020 | нет/no |  |  | - | Главный специалист,АО "НИПИГАЗ",г.Тюмень,+73452650171,3365 |  | 0902c11f828e2f37
579 | Purchase Vendor Document | AGCC.287-1071-352801-D12-0011 | [5 empty] | B | IFR - Выпущено для рассмотрения |  |  |  | 1071 - Мобильная дизель-генераторная установка |  |  | Схема подключения внешних проводок. Схема подключения внешних проводок на ПЦН | 352801 | 0 | 07.05.2020 |  |  | B | Исключить использование светлых тонов линий на чертеже (плохо читается) | Болдырев Максим Николаевич | НИПИГАЗ | Главный специалист,АО "НИПИГАЗ",г. Тюмень,+73452650171,4617 | 18.05.2020 | 5 | Закрыто\Closed | 01.06.2020 | 0008.2017-NPG-MTO-TRM-000660, AGCC.287-MTO-INM-TRM-000006 | 20.05.2020, 20.05.2020 | нет/no |  |  | - | Главный специалист,АО "НИПИГАЗ",г. Тюмень,+73452650171,4617 |  | 0902c11f828e2f37
580 | Purchase Vendor Document | AGCC.287-1071-352801-D12-0011 | [5 empty] | B | IFR - Выпущено для рассмотрения |  |  |  | 1071 - Мобильная дизель-генераторная установка |  |  | Схема подключения внешних проводок. Схема подключения внешних проводок на ПЦН | 352801 | 0 | 07.05.2020 |  |  | C | На принципиальной схеме должны быть однозначно определены все элементы и устройства, входящие в состав изделия и изображенные на схеме. Данные об элементах следует записывать в перечень элементов | Болдырев Максим Николаевич | НИПИГАЗ | Главный специалист,АО "НИПИГАЗ",г. Тюмень,+73452650171,4617 | 18.05.2020 | 6 | Закрыто\Closed | 04.06.2020 | 0008.2017-NPG-MTO-TRM-000660, AGCC.287-MTO-INM-TRM-000006 | 20.05.2020, 20.05.2020 | нет/no |  |  | - | Главный специалист,АО "НИПИГАЗ",г. Тюмень,+73452650171,4617 |  | 0902c11f828e2f37
581 | Purchase Vendor Document | AGCC.287-1071-352801-D12-0011 | [5 empty] | B | IFR - Выпущено для рассмотрения |  |  |  | 1071 - Мобильная дизель-генераторная установка |  |  | Схема подключения внешних проводок. Схема подключения внешних проводок на ПЦН | 352801 | 0 | 07.05.2020 |  |  |  | Схема не верна, не соответствует действительности. | Страженских Константин Александрович | НИПИГАЗ | Инженер-проектировщик,1-категория,АО "НИПИГАЗ",г.Тюмень,+73452650171,1986 | 18.05.2020 | 7 | Закрыто\Closed | 04.06.2020 | 0008.2017-NPG-MTO-TRM-000660, AGCC.287-MTO-INM-TRM-000006 | 20.05.2020, 20.05.2020 | внутренний/internal | Замечания устранены! | Страженских Константин Александрович | НИПИГАЗ | Инженер-проектировщик,1-категория,АО "НИПИГАЗ",г.Тюмень,+73452650171,1986 | 04.06.2020 | 0902c11f828e2f37
582 | Purchase Vendor Document | AGCC.287-1071-352801-D12-0011 | [5 empty] | C | IFR - Выпущено для рассмотрения |  |  |  | 1071 - Мобильная дизель-генераторная установка |  |  | Схема подключения внешних проводок. Схема подключения внешних проводок на ПЦН | 352801 | 0 | 29.05.2020 |  |  |  | Нет комментариев. No Comments. | Вертиполох Тамара Ивановна | НИПИГАЗ | Главный специалист,АО "НИПИГАЗ",г.Тюмень,+73452650171,3365 | 01.06.2020 | 8 | Закрыто\Closed | 04.06.2020 | 0008.2017-NPG-MTO-TRM-000668, AGCC.287-MTO-INM-TRM-000011 | 05.06.2020, 08.06.2020 | нет/no |  |  | - | Главный специалист,АО "НИПИГАЗ",г.Тюмень,+73452650171,3365 |  | 0902c11f82be19eb
583 | Purchase Vendor Document | AGCC.287-1071-352801-D12-0011 | [5 empty] | C | IFR - Выпущено для рассмотрения |  |  |  | 1071 - Мобильная дизель-генераторная установка |  |  | Схема подключения внешних проводок. Схема подключения внешних проводок на ПЦН | 352801 | 0 | 29.05.2020 |  |  | C | Подписать номера проводников | Болдырев Максим Николаевич | НИПИГАЗ | Главный специалист,АО "НИПИГАЗ",г. Тюмень,+73452650171,4617 | 01.06.2020 | 9 | Закрыто\Closed | 15.06.2020 | 0008.2017-NPG-MTO-TRM-000668, AGCC.287-MTO-INM-TRM-000011 | 05.06.2020, 08.06.2020 | нет/no |  |  | - | Главный специалист,АО "НИПИГАЗ",г. Тюмень,+73452650171,4617 |  | 0902c11f82be19eb
584 | Purchase Vendor Document | AGCC.287-1071-352801-D12-0011 | [5 empty] | C | IFR - Выпущено для рассмотрения |  |  |  | 1071 - Мобильная дизель-генераторная установка |  |  | Схема подключения внешних проводок. Схема подключения внешних проводок на ПЦН | 352801 | 0 | 29.05.2020 |  |  | C | Отсутствуют номера проводников кабелей, чтение и понимание схемы затруднено | Чемерило Андрей Валерьевич | НИПИГАЗ | Инженер-проектировщик,1-категория,АО "НИПИГАЗ",г.Тюмень,+73452650171,3287 | 02.06.2020 | 10 | Закрыто\Closed | 15.06.2020 | 0008.2017-NPG-MTO-TRM-000668, AGCC.287-MTO-INM-TRM-000011 | 05.06.2020, 08.06.2020 | нет/no |  |  | - | Инженер-проектировщик,1-категория,АО "НИПИГАЗ",г.Тюмень,+73452650171,3287 |  | 0902c11f82be19eb
585 | Purchase Vendor Document | AGCC.287-1071-352801-D12-0011 | [5 empty] | C | IFR - Выпущено для рассмотрения |  |  |  | 1071 - Мобильная дизель-генераторная установка |  |  | Схема подключения внешних проводок. Схема подключения внешних проводок на ПЦН | 352801 | 0 | 29.05.2020 |  |  | C | Замечание Болдырева М.Н. не снято. Повторно. На принципиальной схеме должны быть однозначно определены все элементы и устройства, входящие в состав изделия и изображенные на схеме. Данные об элементах следует записывать в перечень элементов | Чебыкина Наталья Александровна | НИПИГАЗ | Ведущий специалист,АО "НИПИГАЗ",г. Краснодар,+78612386060,4199 | 04.06.2020 | 11 | Закрыто\Closed | 16.06.2020 | 0008.2017-NPG-MTO-TRM-000668, AGCC.287-MTO-INM-TRM-000011 | 05.06.2020, 08.06.2020 | нет/no |  |  | - | Ведущий специалист,АО "НИПИГАЗ",г. Краснодар,+78612386060,4199 |  | 0902c11f82be19eb
586 | Purchase Vendor Document | AGCC.287-1071-352801-F01-0013 | [5 empty] | B | IFR - Выпущено для рассмотрения |  |  |  | 1071 - Мобильная дизель-генераторная установка |  |  | Ведомость КИПиА (Перечень оборудования КИПиА) | 352801 | 0 | 07.05.2020 |  |  |  | Нет комментариев. No Comments. | Бикшаримов Дмитрий Нагимович | НИПИГАЗ | Руководитель группы,АО "НИПИГАЗ",г.Тюмень,+73452650171,3294 | 12.05.2020 | 2 | Закрыто\Closed | 19.05.2020 | 0008.2017-NPG-MTO-TRM-000660, AGCC.287-MTO-INM-TRM-000006 | 20.05.2020, 20.05.2020 | нет/no |  |  | - | Руководитель группы,АО "НИПИГАЗ",г.Тюмень,+73452650171,3294 |  | 0902c11f828e2f48
587 | Purchase Vendor Document | AGCC.287-1071-352801-F01-0013 | [5 empty] | B | IFR - Выпущено для рассмотрения |  |  |  | 1071 - Мобильная дизель-генераторная установка |  |  | Ведомость КИПиА (Перечень оборудования КИПиА) | 352801 | 0 | 07.05.2020 |  |  |  | Нет комментариев. No Comments. | Вертиполох Тамара Ивановна | НИПИГАЗ | Главный специалист,АО "НИПИГАЗ",г.Тюмень,+73452650171,3365 | 13.05.2020 | 3 | Закрыто\Closed | 19.05.2020 | 0008.2017-NPG-MTO-TRM-000660, AGCC.287-MTO-INM-TRM-000006 | 20.05.2020, 20.05.2020 | нет/no |  |  | - | Главный специалист,АО "НИПИГАЗ",г.Тюмень,+73452650171,3365 |  | 0902c11f828e2f48
588 | Purchase Vendor Document | AGCC.287-1071-352801-F01-0013 | [5 empty] | B | IFR - Выпущено для рассмотрения |  |  |  | 1071 - Мобильная дизель-генераторная установка |  |  | Ведомость КИПиА (Перечень оборудования КИПиА) | 352801 | 0 | 07.05.2020 |  |  | C | Трансформаторы не являются оборудованием КИПиА, прошу исключить из данного перечня | Чемерило Андрей Валерьевич | НИПИГАЗ | Инженер-проектировщик,1-категория,АО "НИПИГАЗ",г.Тюмень,+73452650171,3287 | 19.05.2020 | 4 | Закрыто\Closed | 04.06.2020 | 0008.2017-NPG-MTO-TRM-000660, AGCC.287-MTO-INM-TRM-000006 | 20.05.2020, 20.05.2020 | нет/no |  |  | - | Инженер-проектировщик,1-категория,АО "НИПИГАЗ",г.Тюмень,+73452650171,3287 |  | 0902c11f828e2f48
589 | Purchase Vendor Document | AGCC.287-1071-352801-F01-0013 | [5 empty] | C | IFR - Выпущено для рассмотрения |  |  |  | 1071 - Мобильная дизель-генераторная установка |  |  | Ведомость КИПиА (Перечень оборудования КИПиА) | 352801 | 0 | 28.05.2020 |  |  |  | Нет комментариев. No Comments. | Вертиполох Тамара Ивановна | НИПИГАЗ | Главный специалист,АО "НИПИГАЗ",г.Тюмень,+73452650171,3365 | 01.06.2020 | 5 | Закрыто\Closed | 04.06.2020 | AGCC.287-NPG-MTO-TRM-000038, AGCC.287-MTO-INM-TRM-000013 | 05.06.2020, 08.06.2020 | нет/no |  |  | - | Главный специалист,АО "НИПИГАЗ",г.Тюмень,+73452650171,3365 |  | 0902c11f82ba2cd4
590 | Purchase Vendor Document | AGCC.287-1071-352801-F01-0013 | [5 empty] | C | IFR - Выпущено для рассмотрения |  |  |  | 1071 - Мобильная дизель-генераторная установка |  |  | Ведомость КИПиА (Перечень оборудования КИПиА) | 352801 | 0 | 28.05.2020 |  |  | C | 1. Указано 2 Счетчика ЭЭ, должно быть 4 по одному на каждый из вводов, согласно однолинейной схемы 2. Количество амперметров не совпадает с количеством амперметров установленных на отходящих линиях 3. На каких линия применяются амперметры с трансформаторами тока 600/5 А | Таштабанов Дмитрий Фаритович | НИПИГАЗ | Главный специалист,АО "НИПИГАЗ",г. Тюмень,+73452650171,3211 | 04.06.2020 | 6 | Закрыто\Closed | 17.06.2020 | AGCC.287-NPG-MTO-TRM-000038, AGCC.287-MTO-INM-TRM-000013 | 05.06.2020, 08.06.2020 | нет/no |  |  | - | Главный специалист,АО "НИПИГАЗ",г. Тюмень,+73452650171,3211 |  | 0902c11f82ba2cd4
6901 | Purchase Vendor Document | 2005499_TCP-1_NNHP_1500-34.1.8-RFQ-0001 | [5 empty] | 0 | IFR - Выпущено для рассмотрения |  |  |  | 1500 - Артезианский водозабор |  |  | ТКП_ЛСУ артезианского водозабора_ООО «НПО НХП» (основное) |  | 0 | 10.08.2020 |  |  |  | Замечания к Техническому описанию «Поставка ЛСУ Артезианского водозабора 1520-PLC-S01» 1. Стр.4 перечень выполняемых работ: необходимо заполнить пункты ШМР и ПНР как необходимые. Добавить пункт обучение технологического персонала. Обучение на площадке заказчика Исполнитель обеспечивает оказание технической поддержки во время проведения ППНР, ПНР, Комплексного опробования операционному и техническому персоналу Заказчика. Целью данной поддержки является обучение работы с оборудованием поставщика персонала Заказчика, во всех режимах работы оборудования. Услуги по обучению оказываются в соответствии с программой по обучению персонала (далее – Программа по обучению) в форме лекций и практических занятий, выполняемых Исполнителем. Исполнитель должен разработать и согласовать план и программу обучения с Заказчиком. Заказчик предоставляет помещение для проведения обучения и список аттестованного персонала Заказчика 2. Таблица 2. Не на всех компонентах указана расшифровка поставляемого оборудования или программного обеспечения. Расшифровать наименование компонентов (TP1900 Comfort – что это). 3. Пункт.2.11. Поставщик обеспечивает первичную поверку СИ и предоставляет документальное подтверждение об утверждении типа средств измерений и документы о прохождении поверки. (Первичная поверка средств измерений проводится для подтверждения метрологических характеристик СИ при ввозе импорта, при выпуске из производства, после ремонта СИ.). 4. Пункт 2.16 Требование к документации. Добавить следующие документы: - Свидетельства о поверке СИ (оригинал). - Методику поверки на СИ. - Сертификат утверждения типа СИ. - описание типа утверждения СИ. | Деркунский Александр Сергеевич | НИПИГАЗ | Эксперт,АО "НИПИГАЗ",г. Тобольск,+73456349999,9750 | 12.08.2020 | 1 | Закрыто\Closed | 13.09.2020 | AGCC.287-NPG-MTO-TRM-000838 | 17.08.2020 | внутренний/internal | Замечание принято. По пунктам 1…4 замечаний в техническом описании произведены корректировки. | Машкин Александр Валентинович | НИПИГАЗ | Эксперт,АО "НИПИГАЗ",г. Тобольск,+73456349999,9750 | 07.09.2020 | 0902c11f8394381a
6902 | Purchase Vendor Document | 2005499_TCP-1_NNHP_1500-34.1.8-RFQ-0001 | [5 empty] | 0 | IFR - Выпущено для рассмотрения |  |  |  | 1500 - Артезианский водозабор |  |  | ТКП_ЛСУ артезианского водозабора_ООО «НПО НХП» (основное) |  | 0 | 10.08.2020 |  |  |  | Замечания к Техническому описанию «Поставка ЛСУ Артезианского водозабора 1520-PLC-S01» 1. Стр.4 перечень выполняемых работ: необходимо заполнить пункты ШМР и ПНР как необходимые. Добавить пункт обучение технологического персонала. Обучение на площадке заказчика Исполнитель обеспечивает оказание технической поддержки во время проведения ППНР, ПНР, Комплексного опробования операционному и техническому персоналу Заказчика. Целью данной поддержки является обучение работы с оборудованием поставщика персонала Заказчика, во всех режимах работы оборудования. Услуги по обучению оказываются в соответствии с программой по обучению персонала (далее – Программа по обучению) в форме лекций и практических занятий, выполняемых Исполнителем. Исполнитель должен разработать и согласовать план и программу обучения с Заказчиком. Заказчик предоставляет помещение для проведения обучения и список аттестованного персонала Заказчика 2. Таблица 2. Не на всех компонентах указана расшифровка поставляемого оборудования или программного обеспечения. Расшифровать наименование компонентов (TP1900 Comfort – что это). 3. Пункт.2.11. Поставщик обеспечивает первичную поверку СИ и предоставляет документальное подтверждение об утверждении типа средств измерений и документы о прохождении поверки. (Первичная поверка средств измерений проводится для подтверждения метрологических характеристик СИ при ввозе импорта, при выпуске из производства, после ремонта СИ.). 4. Пункт 2.16 Требование к документации. Добавить следующие документы: - Свидетельства о поверке СИ (оригинал). - Методику поверки на СИ. - Сертификат утверждения типа СИ. - описание типа утверждения СИ. | Деркунский Александр Сергеевич | НИПИГАЗ | Эксперт,АО "НИПИГАЗ",г. Тобольск,+73456349999,9750 | 12.08.2020 | 1 | Закрыто\Closed | 13.09.2020 | AGCC.287-NPG-MTO-TRM-000838 | 17.08.2020 | внутренний/internal | Замечание принято. По пунктам 1…4 замечаний в техническом описании произведены корректировки. | Машкин Александр Валентинович | НИПИГАЗ | Эксперт,АО "НИПИГАЗ",г. Тобольск,+73456349999,9750 | 17.09.2020 | 0902c11f8394381a
6903 | Purchase Vendor Document | 2005499_TCP-1_NNHP_1500-34.1.8-RFQ-0001 | [5 empty] | 0 | IFR - Выпущено для рассмотрения |  |  |  | 1500 - Артезианский водозабор |  |  | ТКП_ЛСУ артезианского водозабора_ООО «НПО НХП» (основное) |  | 0 | 10.08.2020 |  |  |  | Замечания к Техническому описанию «Поставка ЛСУ Артезианского водозабора 1520-PLC-S01» 1. Стр.4 перечень выполняемых работ: необходимо заполнить пункты ШМР и ПНР как необходимые. Добавить пункт обучение технологического персонала. Обучение на площадке заказчика Исполнитель обеспечивает оказание технической поддержки во время проведения ППНР, ПНР, Комплексного опробования операционному и техническому персоналу Заказчика. Целью данной поддержки является обучение работы с оборудованием поставщика персонала Заказчика, во всех режимах работы оборудования. Услуги по обучению оказываются в соответствии с программой по обучению персонала (далее – Программа по обучению) в форме лекций и практических занятий, выполняемых Исполнителем. Исполнитель должен разработать и согласовать план и программу обучения с Заказчиком. Заказчик предоставляет помещение для проведения обучения и список аттестованного персонала Заказчика 2. Таблица 2. Не на всех компонентах указана расшифровка поставляемого оборудования или программного обеспечения. Расшифровать наименование компонентов (TP1900 Comfort – что это). 3. Пункт.2.11. Поставщик обеспечивает первичную поверку СИ и предоставляет документальное подтверждение об утверждении типа средств измерений и документы о прохождении поверки. (Первичная поверка средств измерений проводится для подтверждения метрологических характеристик СИ при ввозе импорта, при выпуске из производства, после ремонта СИ.). 4. Пункт 2.16 Требование к документации. Добавить следующие документы: - Свидетельства о поверке СИ (оригинал). - Методику поверки на СИ. - Сертификат утверждения типа СИ. - описание типа утверждения СИ. | Деркунский Александр Сергеевич | НИПИГАЗ | Эксперт,АО "НИПИГАЗ",г. Тобольск,+73456349999,9750 | 12.08.2020 | 1 | Закрыто\Closed | 13.09.2020 | AGCC.287-NPG-MTO-TRM-000838 | 17.08.2020 | внутренний/internal | Замечание принято. По пунктам 1…4 замечаний в техническом описании произведены корректировки. | Машкин Александр Валентинович | НИПИГАЗ | Эксперт,АО "НИПИГАЗ",г. Тобольск,+73456349999,9750 | 14.10.2020 | 0902c11f8394381a
6904 | Purchase Vendor Document | 2005499_TCP-1_NNHP_1500-34.1.8-RFQ-0001 | [5 empty] | 0 | IFR - Выпущено для рассмотрения |  |  |  | 1500 - Артезианский водозабор |  |  | ТКП_ЛСУ артезианского водозабора_ООО «НПО НХП» (основное) |  | 0 | 10.08.2020 |  |  |  | Замечания к Техническому описанию «Поставка ЛСУ Артезианского водозабора 1520-PLC-S01» 1. Стр.4 перечень выполняемых работ: необходимо заполнить пункты ШМР и ПНР как необходимые. Добавить пункт обучение технологического персонала. Обучение на площадке заказчика Исполнитель обеспечивает оказание технической поддержки во время проведения ППНР, ПНР, Комплексного опробования операционному и техническому персоналу Заказчика. Целью данной поддержки является обучение работы с оборудованием поставщика персонала Заказчика, во всех режимах работы оборудования. Услуги по обучению оказываются в соответствии с программой по обучению персонала (далее – Программа по обучению) в форме лекций и практических занятий, выполняемых Исполнителем. Исполнитель должен разработать и согласовать план и программу обучения с Заказчиком. Заказчик предоставляет помещение для проведения обучения и список аттестованного персонала Заказчика 2. Таблица 2. Не на всех компонентах указана расшифровка поставляемого оборудования или программного обеспечения. Расшифровать наименование компонентов (TP1900 Comfort – что это). 3. Пункт.2.11. Поставщик обеспечивает первичную поверку СИ и предоставляет документальное подтверждение об утверждении типа средств измерений и документы о прохождении поверки. (Первичная поверка средств измерений проводится для подтверждения метрологических характеристик СИ при ввозе импорта, при выпуске из производства, после ремонта СИ.). 4. Пункт 2.16 Требование к документации. Добавить следующие документы: - Свидетельства о поверке СИ (оригинал). - Методику поверки на СИ. - Сертификат утверждения типа СИ. - описание типа утверждения СИ. | Деркунский Александр Сергеевич | НИПИГАЗ | Эксперт,АО "НИПИГАЗ",г. Тобольск,+73456349999,9750 | 12.08.2020 | 1 | Закрыто\Closed | 13.09.2020 | AGCC.287-NPG-MTO-TRM-000838 | 17.08.2020 | внутренний/internal | Замечание принято. По пунктам 1…4 замечаний в техническом описании произведены корректировки. | Машкин Александр Валентинович | НИПИГАЗ | Эксперт,АО "НИПИГАЗ",г. Тобольск,+73456349999,9750 | 14.10.2020 | 0902c11f8394381a
6905 | Purchase Vendor Document | 2005499_TCP-1_NNHP_1500-34.1.8-RFQ-0001 | [5 empty] | 0 | IFR - Выпущено для рассмотрения |  |  |  | 1500 - Артезианский водозабор |  |  | ТКП_ЛСУ артезианского водозабора_ООО «НПО НХП» (основное) |  | 0 | 10.08.2020 |  |  |  | В ТКП отсутствует подтверждение выполнения требований на инжиниринг (см. вложение) | Машкин Сергей Владимирович | НИПИГАЗ | Ведущий специалист,АО "НИПИГАЗ",г. Тюмень,+73452650171,6239 | 12.08.2020 | 2 | Закрыто\Closed | 13.09.2020 | AGCC.287-NPG-MTO-TRM-000838 | 17.08.2020 | внутренний/internal | Замечание принято. В тех. описание добавлен п 2.17 с требованием на СПО. | Машкин Александр Валентинович | НИПИГАЗ | Ведущий специалист,АО "НИПИГАЗ",г. Тюмень,+73452650171,6239 | 07.09.2020 | 0902c11f8394381a
6906 | Purchase Vendor Document | 2005499_TCP-1_NNHP_1500-34.1.8-RFQ-0001 | [5 empty] | 0 | IFR - Выпущено для рассмотрения |  |  |  | 1500 - Артезианский водозабор |  |  | ТКП_ЛСУ артезианского водозабора_ООО «НПО НХП» (основное) |  | 0 | 10.08.2020 |  |  |  | В ТКП отсутствует подтверждение выполнения требований на инжиниринг (см. вложение) | Машкин Сергей Владимирович | НИПИГАЗ | Ведущий специалист,АО "НИПИГАЗ",г. Тюмень,+73452650171,6239 | 12.08.2020 | 2 | Закрыто\Closed | 13.09.2020 | AGCC.287-NPG-MTO-TRM-000838 | 17.08.2020 | внутренний/internal | Замечание принято. В тех. описание добавлен п 2.17 с требованием на СПО. | Машкин Александр Валентинович | НИПИГАЗ | Ведущий специалист,АО "НИПИГАЗ",г. Тюмень,+73452650171,6239 | 17.09.2020 | 0902c11f8394381a
6907 | Purchase Vendor Document | 2005499_TCP-1_NNHP_1500-34.1.8-RFQ-0001 | [5 empty] | 0 | IFR - Выпущено для рассмотрения |  |  |  | 1500 - Артезианский водозабор |  |  | ТКП_ЛСУ артезианского водозабора_ООО «НПО НХП» (основное) |  | 0 | 10.08.2020 |  |  |  | В ТКП отсутствует подтверждение выполнения требований на инжиниринг (см. вложение) | Машкин Сергей Владимирович | НИПИГАЗ | Ведущий специалист,АО "НИПИГАЗ",г. Тюмень,+73452650171,6239 | 12.08.2020 | 2 | Закрыто\Closed | 13.09.2020 | AGCC.287-NPG-MTO-TRM-000838 | 17.08.2020 | внутренний/internal | Замечание принято. В тех. описание добавлен п 2.17 с требованием на СПО. | Машкин Александр Валентинович | НИПИГАЗ | Ведущий специалист,АО "НИПИГАЗ",г. Тюмень,+73452650171,6239 | 14.10.2020 | 0902c11f8394381a
6908 | Purchase Vendor Document | 2005499_TCP-1_NNHP_1500-34.1.8-RFQ-0001 | [5 empty] | 0 | IFR - Выпущено для рассмотрения |  |  |  | 1500 - Артезианский водозабор |  |  | ТКП_ЛСУ артезианского водозабора_ООО «НПО НХП» (основное) |  | 0 | 10.08.2020 |  |  |  | В ТКП отсутствует подтверждение выполнения требований на инжиниринг (см. вложение) | Машкин Сергей Владимирович | НИПИГАЗ | Ведущий специалист,АО "НИПИГАЗ",г. Тюмень,+73452650171,6239 | 12.08.2020 | 2 | Закрыто\Closed | 13.09.2020 | AGCC.287-NPG-MTO-TRM-000838 | 17.08.2020 | внутренний/internal | Замечание принято. В тех. описание добавлен п 2.17 с требованием на СПО. | Машкин Александр Валентинович | НИПИГАЗ | Ведущий специалист,АО "НИПИГАЗ",г. Тюмень,+73452650171,6239 | 14.10.2020 | 0902c11f8394381a
6909 | Purchase Vendor Document | 2005499_TCP-1_NNHP_1500-34.1.8-RFQ-0001 | [5 empty] | 0 | IFR - Выпущено для рассмотрения |  |  |  | 1500 - Артезианский водозабор |  |  | ТКП_ЛСУ артезианского водозабора_ООО «НПО НХП» (основное) |  | 0 | 10.08.2020 |  |  | C | 1 В листе технических данных не предоставлено подтверждение выполнения требований Приложений 3 и 5. 2. Подтвердить выполнение требований или отразить отклонения в таблице отклонений: 2.1 В дополнении к перечню сигналов технологического процесса предусмотреть ввод/вывод диагностических сигналов: Температура и влажность в помещении аппаратной; Отказ системы электроснабжения шкафа; Высокая температура в шкафу или отсутствие потока через вентиляторы; открытые двери шкафа. 2.2 Рекомендуется предусмотреть деление системы и кроссовых компонентов по разным рамам. 2.3 Предусмореть изолированное заземление – заземление рабочее/функциональное, привязанное к «чистой» земле, изолированное от металла в шкафу и обеспечивающее заземление всех экранов аналоговых сигналов. 2.4 Предусмотреть в комплекте поставки Аппаратно-программный комплекс криптошлюза (1000 туннелей ST КС2, 6xLAN 1Gb, Rack mount 1U, СПДС- USB-01, console only, 3y ST KC2). Ключ активации технической поддержки на CD носителе на 1 год. Лицензия на право использования ПО Программно- аппаратного комплекса криптошлюза 2. Конвертер среды передачи данных из Оптики в Ethernet 100 Base-T, крепление на DIN-рейку. Питание 12..24 В. Блок питания для конвертера среды передачи данных на 2 вывода 12..24 В. Ввод 220 В клеммные зажимы. Крепление на DIN-рейку. Данные требования будут актуализированы в ОЛ, актуальная ревизия ОЛ будет направлена Поставщику. 2.5 Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 не менее IP54. 2.6 Температура эксплуатации,°С: +5...+38 С. 2.7 Система должна поддерживать входы и выходы HART. Устройства HART должны быть интегрированы с модулями аналогового ввода-вывода. | Веселов Артем Михайлович | НИПИГАЗ | Ведущий инженер-проектировщик,АО "НИПИГАЗ",г. Тюмень,+73452650171,6379 | 13.08.2020 | 3 | Закрыто\Closed | 13.09.2020 | AGCC.287-NPG-MTO-TRM-000838 | 17.08.2020 | внутренний/internal | Замечние принято. В лист тех. данных внесены корректировки. | Машкин Александр Валентинович | НИПИГАЗ | Ведущий инженер-проектировщик,АО "НИПИГАЗ",г. Тюмень,+73452650171,6379 | 07.09.2020 | 0902c11f8394381a
6910 | Purchase Vendor Document | 2005499_TCP-1_NNHP_1500-34.1.8-RFQ-0001 | [5 empty] | 0 | IFR - Выпущено для рассмотрения |  |  |  | 1500 - Артезианский водозабор |  |  | ТКП_ЛСУ артезианского водозабора_ООО «НПО НХП» (основное) |  | 0 | 10.08.2020 |  |  | C | 1 В листе технических данных не предоставлено подтверждение выполнения требований Приложений 3 и 5. 2. Подтвердить выполнение требований или отразить отклонения в таблице отклонений: 2.1 В дополнении к перечню сигналов технологического процесса предусмотреть ввод/вывод диагностических сигналов: Температура и влажность в помещении аппаратной; Отказ системы электроснабжения шкафа; Высокая температура в шкафу или отсутствие потока через вентиляторы; открытые двери шкафа. 2.2 Рекомендуется предусмотреть деление системы и кроссовых компонентов по разным рамам. 2.3 Предусмореть изолированное заземление – заземление рабочее/функциональное, привязанное к «чистой» земле, изолированное от металла в шкафу и обеспечивающее заземление всех экранов аналоговых сигналов. 2.4 Предусмотреть в комплекте поставки Аппаратно-программный комплекс криптошлюза (1000 туннелей ST КС2, 6xLAN 1Gb, Rack mount 1U, СПДС- USB-01, console only, 3y ST KC2). Ключ активации технической поддержки на CD носителе на 1 год. Лицензия на право использования ПО Программно- аппаратного комплекса криптошлюза 2. Конвертер среды передачи данных из Оптики в Ethernet 100 Base-T, крепление на DIN-рейку. Питание 12..24 В. Блок питания для конвертера среды передачи данных на 2 вывода 12..24 В. Ввод 220 В клеммные зажимы. Крепление на DIN-рейку. Данные требования будут актуализированы в ОЛ, актуальная ревизия ОЛ будет направлена Поставщику. 2.5 Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 не менее IP54. 2.6 Температура эксплуатации,°С: +5...+38 С. 2.7 Система должна поддерживать входы и выходы HART. Устройства HART должны быть интегрированы с модулями аналогового ввода-вывода. | Веселов Артем Михайлович | НИПИГАЗ | Ведущий инженер-проектировщик,АО "НИПИГАЗ",г. Тюмень,+73452650171,6379 | 13.08.2020 | 3 | Закрыто\Closed | 13.09.2020 | AGCC.287-NPG-MTO-TRM-000838 | 17.08.2020 | внутренний/internal | Замечние принято. В лист тех. данных внесены корректировки. | Машкин Александр Валентинович | НИПИГАЗ | Ведущий инженер-проектировщик,АО "НИПИГАЗ",г. Тюмень,+73452650171,6379 | 17.09.2020 | 0902c11f8394381a
6911 | Purchase Vendor Document | 2005499_TCP-1_NNHP_1500-34.1.8-RFQ-0001 | [5 empty] | 0 | IFR - Выпущено для рассмотрения |  |  |  | 1500 - Артезианский водозабор |  |  | ТКП_ЛСУ артезианского водозабора_ООО «НПО НХП» (основное) |  | 0 | 10.08.2020 |  |  | C | 1 В листе технических данных не предоставлено подтверждение выполнения требований Приложений 3 и 5. 2. Подтвердить выполнение требований или отразить отклонения в таблице отклонений: 2.1 В дополнении к перечню сигналов технологического процесса предусмотреть ввод/вывод диагностических сигналов: Температура и влажность в помещении аппаратной; Отказ системы электроснабжения шкафа; Высокая температура в шкафу или отсутствие потока через вентиляторы; открытые двери шкафа. 2.2 Рекомендуется предусмотреть деление системы и кроссовых компонентов по разным рамам. 2.3 Предусмореть изолированное заземление – заземление рабочее/функциональное, привязанное к «чистой» земле, изолированное от металла в шкафу и обеспечивающее заземление всех экранов аналоговых сигналов. 2.4 Предусмотреть в комплекте поставки Аппаратно-программный комплекс криптошлюза (1000 туннелей ST КС2, 6xLAN 1Gb, Rack mount 1U, СПДС- USB-01, console only, 3y ST KC2). Ключ активации технической поддержки на CD носителе на 1 год. Лицензия на право использования ПО Программно- аппаратного комплекса криптошлюза 2. Конвертер среды передачи данных из Оптики в Ethernet 100 Base-T, крепление на DIN-рейку. Питание 12..24 В. Блок питания для конвертера среды передачи данных на 2 вывода 12..24 В. Ввод 220 В клеммные зажимы. Крепление на DIN-рейку. Данные требования будут актуализированы в ОЛ, актуальная ревизия ОЛ будет направлена Поставщику. 2.5 Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 не менее IP54. 2.6 Температура эксплуатации,°С: +5...+38 С. 2.7 Система должна поддерживать входы и выходы HART. Устройства HART должны быть интегрированы с модулями аналогового ввода-вывода. | Веселов Артем Михайлович | НИПИГАЗ | Ведущий инженер-проектировщик,АО "НИПИГАЗ",г. Тюмень,+73452650171,6379 | 13.08.2020 | 3 | Закрыто\Closed | 13.09.2020 | AGCC.287-NPG-MTO-TRM-000838 | 17.08.2020 | внутренний/internal | Замечние принято. В лист тех. данных внесены корректировки. | Машкин Александр Валентинович | НИПИГАЗ | Ведущий инженер-проектировщик,АО "НИПИГАЗ",г. Тюмень,+73452650171,6379 | 14.10.2020 | 0902c11f8394381a
6912 | Purchase Vendor Document | 2005499_TCP-1_NNHP_1500-34.1.8-RFQ-0001 | [5 empty] | 0 | IFR - Выпущено для рассмотрения |  |  |  | 1500 - Артезианский водозабор |  |  | ТКП_ЛСУ артезианского водозабора_ООО «НПО НХП» (основное) |  | 0 | 10.08.2020 |  |  | C | 1 В листе технических данных не предоставлено подтверждение выполнения требований Приложений 3 и 5. 2. Подтвердить выполнение требований или отразить отклонения в таблице отклонений: 2.1 В дополнении к перечню сигналов технологического процесса предусмотреть ввод/вывод диагностических сигналов: Температура и влажность в помещении аппаратной; Отказ системы электроснабжения шкафа; Высокая температура в шкафу или отсутствие потока через вентиляторы; открытые двери шкафа. 2.2 Рекомендуется предусмотреть деление системы и кроссовых компонентов по разным рамам. 2.3 Предусмореть изолированное заземление – заземление рабочее/функциональное, привязанное к «чистой» земле, изолированное от металла в шкафу и обеспечивающее заземление всех экранов аналоговых сигналов. 2.4 Предусмотреть в комплекте поставки Аппаратно-программный комплекс криптошлюза (1000 туннелей ST КС2, 6xLAN 1Gb, Rack mount 1U, СПДС- USB-01, console only, 3y ST KC2). Ключ активации технической поддержки на CD носителе на 1 год. Лицензия на право использования ПО Программно- аппаратного комплекса криптошлюза 2. Конвертер среды передачи данных из Оптики в Ethernet 100 Base-T, крепление на DIN-рейку. Питание 12..24 В. Блок питания для конвертера среды передачи данных на 2 вывода 12..24 В. Ввод 220 В клеммные зажимы. Крепление на DIN-рейку. Данные требования будут актуализированы в ОЛ, актуальная ревизия ОЛ будет направлена Поставщику. 2.5 Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 не менее IP54. 2.6 Температура эксплуатации,°С: +5...+38 С. 2.7 Система должна поддерживать входы и выходы HART. Устройства HART должны быть интегрированы с модулями аналогового ввода-вывода. | Веселов Артем Михайлович | НИПИГАЗ | Ведущий инженер-проектировщик,АО "НИПИГАЗ",г. Тюмень,+73452650171,6379 | 13.08.2020 | 3 | Закрыто\Closed | 13.09.2020 | AGCC.287-NPG-MTO-TRM-000838 | 17.08.2020 | внутренний/internal | Замечние принято. В лист тех. данных внесены корректировки. | Машкин Александр Валентинович | НИПИГАЗ | Ведущий инженер-проектировщик,АО "НИПИГАЗ",г. Тюмень,+73452650171,6379 | 14.10.2020 | 0902c11f8394381a
6913 | Purchase Vendor Document | 2005499_TCP-1_NNHP_1500-34.1.8-RFQ-0001 | [5 empty] | 1 | IFR - Выпущено для рассмотрения |  |  |  | 1500 - Артезианский водозабор |  |  | ТКП_ЛСУ артезианского водозабора_ООО «НПО НХП» (основное) |  | 0 | 07.09.2020 |  |  | C | к замечанию #2 Добавленного пункта 2.17 не достаточно. Необходимо включить все требования из прилагаемого файла. Или сделать его приложением и сослаться на него. | Петров Павел Вячеславович | НИПИГАЗ | Эксперт,АО "НИПИГАЗ",г. Краснодар,+78612386060,4182 | 08.09.2020 | 4 | Закрыто\Closed | 29.09.2020 | AGCC.287-NPG-MTO-TRM-001156 | 14.09.2020 | внутренний/internal | Замечание принято. В тех. описание, в пункт 2.17 добавлена ссылка на Приложение А "Требования к СПО" | Машкин Александр Валентинович | НИПИГАЗ | Эксперт,АО "НИПИГАЗ",г. Краснодар,+78612386060,4182 | 17.09.2020 | 0902c11f83f61fb4
6914 | Purchase Vendor Document | 2005499_TCP-1_NNHP_1500-34.1.8-RFQ-0001 | [5 empty] | 1 | IFR - Выпущено для рассмотрения |  |  |  | 1500 - Артезианский водозабор |  |  | ТКП_ЛСУ артезианского водозабора_ООО «НПО НХП» (основное) |  | 0 | 07.09.2020 |  |  | C | к замечанию #2 Добавленного пункта 2.17 не достаточно. Необходимо включить все требования из прилагаемого файла. Или сделать его приложением и сослаться на него. | Петров Павел Вячеславович | НИПИГАЗ | Эксперт,АО "НИПИГАЗ",г. Краснодар,+78612386060,4182 | 08.09.2020 | 4 | Закрыто\Closed | 29.09.2020 | AGCC.287-NPG-MTO-TRM-001156 | 14.09.2020 | внутренний/internal | Требование к СПО подтверждено ранее. См. комментарий Машкина С.В. | Балуев Александр Евгеньевич | НИПИГАЗ | Эксперт,АО "НИПИГАЗ",г. Краснодар,+78612386060,4182 | 21.09.2020 | 0902c11f83f61fb4
6915 | Purchase Vendor Document | 2005499_TCP-1_NNHP_1500-34.1.8-RFQ-0001 | [5 empty] | 1 | IFR - Выпущено для рассмотрения |  |  |  | 1500 - Артезианский водозабор |  |  | ТКП_ЛСУ артезианского водозабора_ООО «НПО НХП» (основное) |  | 0 | 07.09.2020 |  |  | C | к замечанию #2 Добавленного пункта 2.17 не достаточно. Необходимо включить все требования из прилагаемого файла. Или сделать его приложением и сослаться на него. | Петров Павел Вячеславович | НИПИГАЗ | Эксперт,АО "НИПИГАЗ",г. Краснодар,+78612386060,4182 | 08.09.2020 | 4 | Закрыто\Closed | 29.09.2020 | AGCC.287-NPG-MTO-TRM-001156 | 14.09.2020 | внутренний/internal | Замечание принято. В тех. описание, в пункт 2.17 добавлена ссылка на Приложение А "Требования к СПО" | Машкин Александр Валентинович | НИПИГАЗ | Эксперт,АО "НИПИГАЗ",г. Краснодар,+78612386060,4182 | 14.10.2020 | 0902c11f83f61fb4
6916 | Purchase Vendor Document | 2005499_TCP-1_NNHP_1500-34.1.8-RFQ-0001 | [5 empty] | 1 | IFR - Выпущено для рассмотрения |  |  |  | 1500 - Артезианский водозабор |  |  | ТКП_ЛСУ артезианского водозабора_ООО «НПО НХП» (основное) |  | 0 | 07.09.2020 |  |  | C | к замечанию #2 Добавленного пункта 2.17 не достаточно. Необходимо включить все требования из прилагаемого файла. Или сделать его приложением и сослаться на него. | Петров Павел Вячеславович | НИПИГАЗ | Эксперт,АО "НИПИГАЗ",г. Краснодар,+78612386060,4182 | 08.09.2020 | 4 | Закрыто\Closed | 29.09.2020 | AGCC.287-NPG-MTO-TRM-001156 | 14.09.2020 | внутренний/internal | Требование к СПО подтверждено ранее. См. комментарий Машкина С.В. | Балуев Александр Евгеньевич | НИПИГАЗ | Эксперт,АО "НИПИГАЗ",г. Краснодар,+78612386060,4182 | 14.10.2020 | 0902c11f83f61fb4
6917 | Purchase Vendor Document | 2005499_TCP-1_NNHP_1500-34.1.8-RFQ-0001 | [5 empty] | 1 | IFR - Выпущено для рассмотрения |  |  |  | 1500 - Артезианский водозабор |  |  | ТКП_ЛСУ артезианского водозабора_ООО «НПО НХП» (основное) |  | 0 | 07.09.2020 |  |  | C | Прошу указать процедуру, по которой сделан тег 1520-PLC-S01 (прошу уточнить, что это тег). и обосновать индексы 1520, PLC и S01 | Петров Павел Вячеславович | НИПИГАЗ | Эксперт,АО "НИПИГАЗ",г. Краснодар,+78612386060,4182 | 08.09.2020 | 5 | Закрыто\Closed | 13.09.2020 | AGCC.287-NPG-MTO-TRM-001156 | 14.09.2020 | внутренний/internal | Замечание не принято. Данное замечание не может быть транслировано поставщику, так как оно относиться не ТКП, а к ОЛ. По данному вопросу просьба обратиться к разработчикам ОЛ. | Коваль Георгий Анатольевич | НИПИГАЗ | Эксперт,АО "НИПИГАЗ",г. Краснодар,+78612386060,4182 | 13.09.2020 | 0902c11f83f61fb4
6918 | Purchase Vendor Document | 2005499_TCP-1_NNHP_1500-34.1.8-RFQ-0001 | [5 empty] | 1 | IFR - Выпущено для рассмотрения |  |  |  | 1500 - Артезианский водозабор |  |  | ТКП_ЛСУ артезианского водозабора_ООО «НПО НХП» (основное) |  | 0 | 07.09.2020 |  |  | C | Прошу указать процедуру, по которой сделан тег 1520-PLC-S01 (прошу уточнить, что это тег). и обосновать индексы 1520, PLC и S01 | Петров Павел Вячеславович | НИПИГАЗ | Эксперт,АО "НИПИГАЗ",г. Краснодар,+78612386060,4182 | 08.09.2020 | 5 | Закрыто\Closed | 13.09.2020 | AGCC.287-NPG-MTO-TRM-001156 | 14.09.2020 | внутренний/internal | Замечание не принято. Данное замечание не может быть транслировано поставщику, так как оно относиться не ТКП, а к ОЛ. По данному вопросу просьба обратиться к разработчикам ОЛ. | Коваль Георгий Анатольевич | НИПИГАЗ | Эксперт,АО "НИПИГАЗ",г. Краснодар,+78612386060,4182 | 17.09.2020 | 0902c11f83f61fb4
6919 | Purchase Vendor Document | 2005499_TCP-1_NNHP_1500-34.1.8-RFQ-0001 | [5 empty] | 1 | IFR - Выпущено для рассмотрения |  |  |  | 1500 - Артезианский водозабор |  |  | ТКП_ЛСУ артезианского водозабора_ООО «НПО НХП» (основное) |  | 0 | 07.09.2020 |  |  | C | Прошу указать процедуру, по которой сделан тег 1520-PLC-S01 (прошу уточнить, что это тег). и обосновать индексы 1520, PLC и S01 | Петров Павел Вячеславович | НИПИГАЗ | Эксперт,АО "НИПИГАЗ",г. Краснодар,+78612386060,4182 | 08.09.2020 | 5 | Закрыто\Closed | 13.09.2020 | AGCC.287-NPG-MTO-TRM-001156 | 14.09.2020 | внутренний/internal | Замечание не принято. Данное замечание не может быть транслировано поставщику, так как оно относиться не ТКП, а к ОЛ. По данному вопросу просьба обратиться к разработчикам ОЛ. | Коваль Георгий Анатольевич | НИПИГАЗ | Эксперт,АО "НИПИГАЗ",г. Краснодар,+78612386060,4182 | 14.10.2020 | 0902c11f83f61fb4
6920 | Purchase Vendor Document | 2005499_TCP-1_NNHP_1500-34.1.8-RFQ-0001 | [5 empty] | 1 | IFR - Выпущено для рассмотрения |  |  |  | 1500 - Артезианский водозабор |  |  | ТКП_ЛСУ артезианского водозабора_ООО «НПО НХП» (основное) |  | 0 | 07.09.2020 |  |  | C | Прошу указать процедуру, по которой сделан тег 1520-PLC-S01 (прошу уточнить, что это тег). и обосновать индексы 1520, PLC и S01 | Петров Павел Вячеславович | НИПИГАЗ | Эксперт,АО "НИПИГАЗ",г. Краснодар,+78612386060,4182 | 08.09.2020 | 5 | Закрыто\Closed | 13.09.2020 | AGCC.287-NPG-MTO-TRM-001156 | 14.09.2020 | внутренний/internal | Замечание не принято. Данное замечание не может быть транслировано поставщику, так как оно относиться не ТКП, а к ОЛ. По данному вопросу просьба обратиться к разработчикам ОЛ. | Коваль Георгий Анатольевич | НИПИГАЗ | Эксперт,АО "НИПИГАЗ",г. Краснодар,+78612386060,4182 | 14.10.2020 | 0902c11f83f61fb4
6921 | Purchase Vendor Document | 2005499_TCP-1_NNHP_1500-34.1.8-RFQ-0001 | [5 empty] | 1 | IFR - Выпущено для рассмотрения |  |  |  | 1500 - Артезианский водозабор |  |  | ТКП_ЛСУ артезианского водозабора_ООО «НПО НХП» (основное) |  | 0 | 07.09.2020 |  |  | B | В листе технических данных и в техническом описании указать Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 не менее IP54, согласно AMUR-9000-70S-0015. | Савина Юлия Александровна | НИПИГАЗ | Ведущий инженер-проектировщик,АО "НИПИГАЗ",г. Тюмень,+73452650171,6257 | 11.09.2020 | 6 | Закрыто\Closed | 23.09.2020 | AGCC.287-NPG-MTO-TRM-001156 | 14.09.2020 | внутренний/internal | Замечание принято. В лист тех. данных добавлено данное требование. В п.2.3 тех. описания добавлено требование по обеспечению защиты не ниже IP54 | Машкин Александр Валентинович | НИПИГАЗ | Ведущий инженер-проектировщик,АО "НИПИГАЗ",г. Тюмень,+73452650171,6257 | 17.09.2020 | 0902c11f83f61fb4
6922 | Purchase Vendor Document | 2005499_TCP-1_NNHP_1500-34.1.8-RFQ-0001 | [5 empty] | 1 | IFR - Выпущено для рассмотрения |  |  |  | 1500 - Артезианский водозабор |  |  | ТКП_ЛСУ артезианского водозабора_ООО «НПО НХП» (основное) |  | 0 | 07.09.2020 |  |  | B | В листе технических данных и в техническом описании указать Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 не менее IP54, согласно AMUR-9000-70S-0015. | Савина Юлия Александровна | НИПИГАЗ | Ведущий инженер-проектировщик,АО "НИПИГАЗ",г. Тюмень,+73452650171,6257 | 11.09.2020 | 6 | Закрыто\Closed | 23.09.2020 | AGCC.287-NPG-MTO-TRM-001156 | 14.09.2020 | внутренний/internal | Замечание принято. В лист тех. данных добавлено данное требование. В п.2.3 тех. описания добавлено требование по обеспечению защиты не ниже IP54 | Машкин Александр Валентинович | НИПИГАЗ | Ведущий инженер-проектировщик,АО "НИПИГАЗ",г. Тюмень,+73452650171,6257 | 14.10.2020 | 0902c11f83f61fb4
6923 | Purchase Vendor Document | 2005499_TCP-1_NNHP_1500-34.1.8-RFQ-0001 | [5 empty] | 2 | IFR - Выпущено для рассмотрения |  |  |  | 1500 - Артезианский водозабор |  |  | ТКП_ЛСУ артезианского водозабора_ООО «НПО НХП» (основное) |  | 0 | 17.09.2020 |  |  |  | Нет комментариев. No Comments. | Егоров Андрей Александрович | НИПИГАЗ | Эксперт,АО "НИПИГАЗ",,+73452650171,4655 | 24.09.2020 | 7 | Закрыто\Closed | 29.09.2020 | AGCC.287-NPG-MTO-TRM-001329 | 01.10.2020 | нет/no |  |  | - | Эксперт,АО "НИПИГАЗ",,+73452650171,4655 |  | 0902c11f841ba4e5
6924 | Purchase Vendor Document | 2005499_TCP-1_NNHP_1500-34.1.8-RFQ-0001 | [5 empty] | 2 | IFR - Выпущено для рассмотрения |  |  |  | 1500 - Артезианский водозабор |  |  | ТКП_ЛСУ артезианского водозабора_ООО «НПО НХП» (основное) |  | 0 | 17.09.2020 |  |  | C | Необходимо подтвердить требования ОЛ: приложение И, приложение К и приложение Л. | Султанова Ульзана Исаковна | НИПИГАЗ | Инженер-проектировщик,1-категория,АО "НИПИГАЗ",г.Тюмень,+73452650171,3252 | 29.09.2020 | 8 | Закрыто\Closed | 20.10.2020 | AGCC.287-NPG-MTO-TRM-001329 | 01.10.2020 | да/yes | Замечание принято. В ОЛ добавленно подтверждение указанных приложений | Сардин Иван Анатольевич | Внешняя организация | Инженер-проектировщик,1-категория,АО "НИПИГАЗ",г.Тюмень,+73452650171,3252 | 14.10.2020 | 0902c11f841ba4e5
6925 | Purchase Vendor Document | 2005499_TCP-1_NNHP_1500-34.1.8-RFQ-0001 | [5 empty] | 3 | IFR - Выпущено для рассмотрения |  |  |  | 1500 - Артезианский водозабор |  |  | ТКП_ЛСУ артезианского водозабора_ООО «НПО НХП» (основное) |  | 0 | 14.10.2020 |  |  | C | 1. В соответствии с AMUR-9000-70S-0020 п.3.2 (С) внешние и внутренние сети должны быть выделены строится на отдельном оборудовании. (Никакие неисправности интерфейса не должны повлиять на функционирование внутренних каналов/сетей связи PLC). 2. Предоставить обновленную структурную схему с отображением выделенного коммуникационного оборудования для каждой сети. 3. Указать в каких целях учтен повторитель RS-422/485 TCC-120. | Шрамко Андрей Витальевич | НИПИГАЗ | Ведущий инженер-проектировщик,АО "НИПИГАЗ",г. Краснодар,+78612386060,3715 | 16.10.2020 | 9 | Закрыто\Closed | 26.10.2020 | AGCC.287-NPG-MTO-TRM-001510 | 20.10.2020 | да/yes | 1. В соответствии с AMUR-9000-70S-0020 п.3.2 (С) каналы связи между ПЛК и РСУ реализованы через Modbus TCP отказоустойчивая (резервированная). Для основной и резервной сети выделено отдельное оборудование (коммуникационный модуль и коммутатор). 2. Откорректирована структурная схема технического предложения. 3. Повторитель RS-422/485 добавлев в состав оборудования шкафа согласно AGCC.0008-1500-ATH.OL-0001 п. 13.16. | Кизик Александр Владимирович | - | Ведущий инженер-проектировщик,АО "НИПИГАЗ",г. Краснодар,+78612386060,3715 | 22.10.2020 | 0902c11f84829c1e
21851 | Purchase Vendor Document | AGCC.287-1181-26102020-D08-0005 | [5 empty] | A | IFR - Выпущено для рассмотрения |  |  |  | 1181 - Временное ограждение основной площадки АГХК |  |  | Принципиальные электрические схемы |  | 0 | 30.11.2020 |  |  | B | Оформление штампов первого и последующих листов (при наличие) привести в соответствие с требованиями процедуры AMUR-9000-96Z-0001. | Гудков Евгений Викторович | НИПИГАЗ | Эксперт,АО "НИПИГАЗ",г. Москва,+74957305887,6555 | 07.12.2020 | 1 | Закрыто\Closed | 31.12.2020 | General Transmittal to MTO-11.12.12.30, AGCC.287-NPG-KG-TRM-000008, AGCC.287-MTO-KG-TRM-000009 | Не отправлен/Not sent, 10.12.2020, 11.12.2020 | нет/no |  |  | - | Эксперт,АО "НИПИГАЗ",г. Москва,+74957305887,6555 |  | 0902c11f85499dbc
21854 | Purchase Vendor Document | AGCC.287-1181-26102020-D08-0008 | [5 empty] | A | IFR - Выпущено для рассмотрения |  |  |  | 1181 - Временное ограждение основной площадки АГХК |  |  | Принципиальные электрические схемы |  | 0 | 30.11.2020 |  |  | B | Оформление штампов первого и последующих листов (при наличие) привести в соответствие с требованиями процедуры AMUR-9000-96Z-0001. | Гудков Евгений Викторович | НИПИГАЗ | Эксперт,АО "НИПИГАЗ",г. Москва,+74957305887,6555 | 07.12.2020 | 1 | Закрыто\Closed | 31.12.2020 | General Transmittal to MTO-11.12.12.30, AGCC.287-NPG-KG-TRM-000008, AGCC.287-MTO-KG-TRM-000009 | Не отправлен/Not sent, 10.12.2020, 11.12.2020 | нет/no |  |  | - | Эксперт,АО "НИПИГАЗ",г. Москва,+74957305887,6555 |  | 0902c11f85499dea
21868 | Purchase Vendor Document | AGCC.287-1181-26102020-F12-0002 | [5 empty] | A | IFR - Выпущено для рассмотрения |  |  |  | 1181 - Временное ограждение основной площадки АГХК |  |  | Спецификация материалов и оборудования |  | 0 | 30.11.2020 |  |  | B | Оформление штампов первого и последующих листов (при наличие) привести в соответствие с требованиями процедуры AMUR-9000-96Z-0001. | Гудков Евгений Викторович | НИПИГАЗ | Эксперт,АО "НИПИГАЗ",г. Москва,+74957305887,6555 | 07.12.2020 | 1 | Закрыто\Closed | 31.12.2020 | General Transmittal to MTO-11.12.12.30, AGCC.287-NPG-KG-TRM-000008, AGCC.287-MTO-KG-TRM-000009 | Не отправлен/Not sent, 10.12.2020, 11.12.2020 | нет/no |  |  | - | Эксперт,АО "НИПИГАЗ",г. Москва,+74957305887,6555 |  | 0902c11f85499fd0
21870 | Purchase Vendor Document | AGCC.287-1181-26102020-F12-0004 | [5 empty] | A | IFR - Выпущено для рассмотрения |  |  |  | 1181 - Временное ограждение основной площадки АГХК |  |  | Спецификация материалов и оборудования |  | 0 | 30.11.2020 |  |  | B | Оформление штампов первого и последующих листов (при наличие) привести в соответствие с требованиями процедуры AMUR-9000-96Z-0001. | Гудков Евгений Викторович | НИПИГАЗ | Эксперт,АО "НИПИГАЗ",г. Москва,+74957305887,6555 | 07.12.2020 | 1 | Закрыто\Closed | 31.12.2020 | General Transmittal to MTO-11.12.12.30, AGCC.287-NPG-KG-TRM-000008, AGCC.287-MTO-KG-TRM-000009 | Не отправлен/Not sent, 10.12.2020, 11.12.2020 | нет/no |  |  | - | Эксперт,АО "НИПИГАЗ",г. Москва,+74957305887,6555 |  | 0902c11f8549a0c1
23570 | Purchase Vendor Document | AGCC.287-MTK-357340-TQS-00002 | [5 empty] | 0 | IFR - Выпущено для рассмотрения |  |  |  | 1251 - Станция водоподготовки питьевой воды |  |  | Технический запрос (TQs) |  | 0 | 14.01.2021 |  |  |  | Предлагаемый ответ на TQS: Согласно СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования (с Изменением N 1) и принимая во внимание пункты: 35.1 Электронно-вычислительных машин (ЭВМ), оборудования АСУ ТП, работающих в системах управления сложными технологическими процессами, нарушение которых влияет на безопасность людей Независимо от площади 35.2 Связных процессоров (серверные), архивов магнитных носителей, графопостроителей, печати информации на бумажных носителях (принтерные) Т.к. оборудование АСУ ТП, касается противопожарного водоснабжения, то исключение АУПТ неуместно (данные установки будут снабжать водой ВВПС с объединённой системой хоз-пит +пожар, повреждение данных блоков управления может оставить завод без питьевой и пожарной воды.). Выводы: Требуется для помещения Аппаратная предусмотреть, газовое пож.тушение. | Вахрушев Игорь Николаевич | НИПИГАЗ | Ведущий инженер-проектировщик,АО "НИПИГАЗ",г.Тюмень,+73452650171,3264 | 15.01.2021 | 1 | Новый\New |  |  |  | нет/no |  |  | - | Ведущий инженер-проектировщик,АО "НИПИГАЗ",г.Тюмень,+73452650171,3264 |  | 0902c11f85f1ffa4
23571 | Purchase Vendor Document | AGCC.287-MTK-357340-TQS-00002 | [5 empty] | 0 | IFR - Выпущено для рассмотрения |  |  |  | 1251 - Станция водоподготовки питьевой воды |  |  | Технический запрос (TQs) |  | 0 | 14.01.2021 |  |  |  | Нет комментариев. No Comments. | Тимербаев Александр Сифхатович | НИПИГАЗ | Главный специалист,АО "НИПИГАЗ",г. Тюмень,+73452650171,4749 | 15.01.2021 | 2 | Новый\New |  |  |  | нет/no |  |  | - | Главный специалист,АО "НИПИГАЗ",г. Тюмень,+73452650171,4749 |  | 0902c11f85f1ffa4